35kV~500kV交流瓷质绝缘子

技术规范书

（专用部分）

版本号：2024版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2024年6月

本技术规范书适用的物资品类型号

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35kV~500kV交流瓷质绝缘子技术规范书（专用部分） | U70BN |
| 2 |  | U70BH |
| 3 |  | U70CN |
| 4 |  | U70BD |
| 5 |  | U120BN |
| 6 |  | U120BH |
| 7 |  | U120BA |
| 8 |  | U120BD |
| 9 |  | U160BN |
| 10 |  | U160BH |
| 11 |  | U160BA |
| 12 |  | U160BD |
| 13 |  | U160BT |
| 14 |  | U210BN |
| 15 |  | U210BH |
| 16 |  | U210BA |
| 17 |  | U210BD |
| 18 |  | U210BT |
| 19 |  | U300BN |
| 20 |  | U300BH |
| 21 |  | U300BD |
| 22 |  | U300BT |
| 23 |  | U420BH |
| 24 |  | U420BT |
| 25 |  | U550BH |
| 26 |  | U550BT |

目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	2

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	37

2.4 主要元器件来源	37

2.5配件、备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	37

三、投标方技术偏差	38

3.1 投标方技术偏差	38

3.2 投标方需说明的其他问题	38

四、设计图纸提交要求	38

4.1 图纸资料提交单位	38

五、其他	39

5.1 LCC数据文件	39

# 一、工程概述

## 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 运输条件 |  |
| 5 | 交货地点 |  |
| 6 | 交货方式 |  |

## 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | 40℃ |  |  |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | -20℃ |  |  |  |  |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ | 30 |  |  |  |  |
| 2 | 海拔 | m | <1000 |  |  |  |  |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | 0.1 (风速0.5m/s,大跨越采用0.6m/s) |  |  |  |  |
| 4 | 污秽等级 |  | a～e级 |  |  |  |  |
| 5 | 覆冰厚度 | mm | 0～50 |  |  |  |  |
| 6 | 风速 | m/s | 35 |  |  |  |  |
| 7 | 降雨量 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 最大年降雨量 | mm | 2400 |  |  |  |  |
| 7.2 | 最大日降雨量 | mm | 375 |  |  |  |  |
| 8 | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 最大日相对湿度 | % | 95 |  |  |  |  |
| 8.2 | 最大月平均相对湿度 | % | 90 |  |  |  |  |
| 9 | 年平均雷暴日 |  | 120日/年 |  |  |  |  |

# 二、设备详细技术要求

## 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求型式、规格 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评审专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U70BN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 结构高度(mm) | 146 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 255 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.3 | 公称爬电距离(mm) | 320 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.4 | 连接型式标记 | 16 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 1.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 1.7 | 工频击穿电压（kV） | 130 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 70 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 1.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 1.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 1.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 1.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 2 | U70BH |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 结构高度(mm) | 146 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 2.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 280 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 2.3 | 公称爬电距离(mm) | 450 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 2.4 | 连接型式标记 | 16 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 2.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 2.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 2.7 | 工频击穿电压（kV） | 130 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 2.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 70 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 2.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 2.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 2.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 2.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 2.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 3 | U70CN |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 结构高度(mm) | 146 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 3.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 255 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 3.3 | 公称爬电距离(mm) | 320 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 3.4 | 工频击穿电压（kV） | 130 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 3.5 | 额定机电破坏负荷（kN） | 70 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 4 | U70BD |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 结构高度(mm) | 146 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 4.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 280 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 4.3 | 公称爬电距离(mm) | 450 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 4.4 | 连接型式标记 | 16 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 4.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 4.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 4.7 | 工频击穿电压（kV） | 130 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 4.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 70 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 4.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 4.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 4.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 4.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 4.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 5 | U120BN |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 结构高度(mm) | 146 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 5.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 255 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 5.3 | 公称爬电距离(mm) | 320 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 5.4 | 连接型式标记 | 16 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 5.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 5.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 5.7 | 工频击穿电压（kV） | 130 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 5.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 120 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 5.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 5.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 5.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 5.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 5.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 6 | U120BH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 结构高度(mm) | 146 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 6.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 280 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 6.3 | 公称爬电距离(mm) | 450 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 6.4 | 连接型式标记 | 16 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 6.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 6.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 6.7 | 工频击穿电压（kV） | 130 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 6.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 120 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 7 | U120BA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 结构高度(mm) | 146 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 7.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 350 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 7.3 | 公称爬电距离(mm) | 300 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 7.4 | 连接型式标记 | 16 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 7.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 7.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 7.7 | 工频击穿电压（kV） | 110 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 7.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 120 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 7.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 7.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 7.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 7.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 7.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 8 | U120BD |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 结构高度(mm) | 146 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 8.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 280 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 8.3 | 公称爬电距离(mm) | 450 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 8.4 | 连接型式标记 | 16 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 8.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 8.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 8.7 | 工频击穿电压（kV） | 130 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 8.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 120 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 8.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 8.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 8.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 8.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 8.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 9 | U160BN |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 结构高度(mm) | 155 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 9.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 300 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 9.3 | 公称爬电距离(mm) | 400 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 9.4 | 连接型式标记 | 20 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 9.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 9.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 9.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 9.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 160 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 9.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 9.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 9.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 9.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 9.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 10 | U160BH |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 结构高度(mm) | 155 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 10.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 320 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 10.3 | 公称爬电距离(mm) | 550 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 10.4 | 连接型式标记 | 20 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 10.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 10.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 10.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 10.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 160 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 10.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 10.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 10.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 10.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 10.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 11 | U160BA |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 结构高度(mm) | 146 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 11.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 425 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 11.3 | 公称爬电距离(mm) | 380 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 11.4 | 连接型式标记 | 20 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 11.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 11.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 11.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 11.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 160 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 11.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 11.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 11.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 11.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 11.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 12 | U160BD |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 结构高度(mm) | 155 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 12.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 300 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 12.3 | 公称爬电距离(mm) | 450 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 12.4 | 连接型式标记 | 20 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 12.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 12.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 12.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 12.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 160 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 12.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 12.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 12.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 12.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 12.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 13 | U160BT |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 结构高度(mm) | 155 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 13.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 330 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 13.3 | 公称爬电距离(mm) | 545 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 13.4 | 连接型式标记 | 20 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 13.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 13.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 13.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 13.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 160 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 13.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 13.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 13.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 13.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 13.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 14 | U210BN |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 结构高度(mm) | 170 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 14.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 300 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 14.3 | 公称爬电距离(mm) | 400 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 14.4 | 连接型式标记 | 20 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 14.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 14.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 14.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 14.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 210 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 14.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 14.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 14.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 14.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 14.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 15 | U210BH |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 结构高度(mm) | 170 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 15.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 330 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 15.3 | 公称爬电距离(mm) | 550 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 15.4 | 连接型式标记 | 20 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 15.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 15.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 15.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 15.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 210 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 15.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 15.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 15.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 15.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 15.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 16 | U210BA |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 结构高度(mm) | 170 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 18.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 420 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 16.3 | 公称爬电距离(mm) | 380 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 16.4 | 连接型式标记 | 20 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 16.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 16.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 16.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 16.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 210 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 16.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 16.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 16.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 16.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 16.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 17 | U210BD |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 结构高度(mm) | 170 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 17.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 300 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 17.3 | 公称爬电距离(mm) | 450 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 17.4 | 连接型式标记 | 20 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 17.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 17.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 17.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 17.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 210 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 17.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 17.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 17.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 17.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 17.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 18 | U210BT |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 结构高度(mm) | 170 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 18.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 340 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 18.3 | 公称爬电距离(mm) | 545 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 18.4 | 连接型式标记 | 20 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 18.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 18.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 18.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 18.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 210 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 18.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 18.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 18.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 18.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 18.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 19 | U300BN |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 结构高度(mm) | 195 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 19.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 330 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 19.3 | 公称爬电距离(mm) | 390 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 19.4 | 连接型式标记 | 24 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 19.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 19.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 19.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 19.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 300 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 19.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 19.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 19.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 19.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 19.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 20 | U300BH |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 结构高度(mm) | 195 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 20.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 360 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 20.3 | 公称爬电距离(mm) | 600 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 20.4 | 连接型式标记 | 24 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 20.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 20.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 20.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 20.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 300 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 20.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 20.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 20.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 20.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 20.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 21 | U300BD |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 结构高度(mm) | 195 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 21.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 330 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 21.3 | 公称爬电距离(mm) | 480 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 21.4 | 连接型式标记 | 24 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 21.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 21.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 21.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 21.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 300 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 21.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 21.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 21.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 21.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 21.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 22 | U300BT |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 结构高度(mm) | 195 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 22.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 360 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 22.3 | 公称爬电距离(mm) | 550 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 22.4 | 连接型式标记 | 24 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 22.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 22.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 22.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 22.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 300 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 22.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 22.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 22.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 22.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 22.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 23 | U420BH |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 结构高度(mm) | 205 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 23.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 360 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 23.3 | 公称爬电距离(mm) | 550 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 23.4 | 连接型式标记 | 28 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 23.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 23.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 23.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 23.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 420 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 23.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 23.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 23.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 23.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 23.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 24 | U420BT |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 结构高度(mm) | 205 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 24.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 400 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 24.3 | 公称爬电距离(mm) | 635 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 24.4 | 连接型式标记 | 28 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 24.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 24.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 24.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 24.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 420 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 24.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 24.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 24.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 14.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 14.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 25 | U550BH |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 结构高度(mm) | 240 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 25.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 380 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 25.3 | 公称爬电距离(mm) | 700 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 25.4 | 连接型式标记 | 32 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 25.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 25.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 25.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 25.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 550 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 25.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 25.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 25.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 25.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 25.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 26 | U550BT |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 结构高度(mm) | 240 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 26.2 | 绝缘件的最大公称直径(mm) | 400 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 26.3 | 公称爬电距离(mm) | 650 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 26.4 | 连接型式标记 | 32 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 26.5 | 雷电冲击50%干闪络电压 （kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 26.6 | 工频湿耐受电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 26.7 | 冲击击穿电压 | 2.8pU | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 26.8 | 额定机电破坏负荷（kN） | 550 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 26.9 | 逐个拉伸负荷试验 | 50%额定机电破坏负荷 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 26.10 | 无线电干扰电压10kV，1MHz（μV） | 50 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 26.11 | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 26.12 | 工频电弧试验（仅对220kV以上线路用绝缘子） | 0.12s，20kA | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 试验报告 |  |  |
| 26.13 | 年均劣化率（%） | 35~110kV：0.04 220~500kV：0.01 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 资料 |  |  |
| 27 | 项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  |  | 特殊 |  |  |  |  |  |
| 27.2 |  |  | 特殊 |  |  |  |  |  |

## 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） |  |  |
| 2 | 理论培训时长（天） |  |  |
| 3 | 实操培训时长（天） |  |  |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） |  |  |
| 5 | 图纸格式要求 | AUCtoCAD R2000版 |  |
| 6 | 文字资料格式要求 | Word 07版 |  |

## 2.4 主要元器件来源

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5配件、备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的配件（并联间隙）、备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 配件、必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 三、投标方技术偏差

## 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

## 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

# 四、设计图纸提交要求

## 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （项目单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

# 五、其他

## 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |