电缆隧道立柱及支架系统

技术规范书

（专用部分）

版本号：2024版

广东电网有限责任公司

2024年4月

知识产权声明

本文件的知识产权属广东电网公司所有。对本文件的使用及处置应严格遵循广东电网公司有关规定或获取本文件的合同及约定的条件和要求。未经广东电网公司事先书面同意，不得对外披露、复制。

Intellectual Property Rights Statement

The intellectual property rights of this document belong to Guangdong Power Grid Company.The use and disposal of this document shall strictly comply with the relevant provisions of Guangdong Power Grid Company or the conditions and requirements of the contract and agreement for obtaining this document.Without the prior written consent of Guangdong Power Grid Company, it shall not be disclosed or duplicated.

# 前  言

为规范广东电网有限责任公司电缆隧道立柱及支架系统的功能要求和性能指标，更好的指导和推进地电缆隧道立柱及支架系统实用化应用，切实提高输电线路运维水平，依据国内外有关标准、规程和规范，行业企业相关标准编制本规范书。

本技术规范书由广东电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本技术规范书主要起草人：

本技术规范书主要审核人：

本技术规范书在执行过程中的意见或建议反馈至广东电网有限责任公司生产技术部。

本技术规范书适用的物资品类型号

| 序号 | 名称 | 清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电缆隧道立柱及支架系统（专用部分） |  |

目  录

前  言	3

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	2

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	8

2.4 主要元器件来源	8

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	8

三、设计图纸提交要求	9

3.1 图纸资料提交单位	9

3.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	9

四、其他	9

4.1 LCC数据文件（如有）	9

# 一、工程概述

## 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 珠海220千伏洋环输变电工程 |
| 2 | 工程建设单位 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 |
| 3 | 工程地址 | 广东省粤澳深度合作区 |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） | 否 |
| 5 | 运输条件 | 陆运 |

## 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | +50 |  | +50 |  | 正常使用条件 |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | 0 |  | 0 |  | 正常使用条件 |
| 2 | 海拔 | m | ≤1000 |  | ≤1000 |  | 正常使用条件 |
| 3 | 环境相对湿度（25℃） | % | 环境湿度80~95% | 局部可能短期浸在水中（盐碱水，近海地区） | 环境湿度80~95% |  | 正常使用条件 |

# 二、设备详细技术要求

## 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（项目单位填写）

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 项目要求规格型号 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矩形隧道电缆立柱及支架，单回支架(托臂)650mm、单回支架(托臂)500mm、单回支架(托臂)1250mm、U型立柱A(2100mm)（含配套螺栓）、U型立柱A(1340mm)（含配套螺栓）、可调节钢管转弯立柱(Φ108×4)及支架含配套底部螺栓M16*280调节螺杆。 | 吨 | 静电喷涂 | 28.83 |  |  |
| 2 | 接头托架 | 吨 | 静电喷涂 | 1.53 |  |  |

备注：本工程电缆隧道立柱及支架系统，根据附图进行供货。实际供货内容根据中标厂家图纸实际需求供货，满足现场按照要求。

## 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | 1.电缆立柱、支架表面光滑，无尖角和毛刺，构件内部不得有密集气孔和杂渣，能满足沿海地区使用，保证运行10年内不出现可见的腐蚀。 2.静电喷涂镀锌钢焊缝符合DL/T 678的三级（类）及以上焊缝标准。 | 单一 | 符合标准参数值 |  |  |
| 2 | 尺寸要求 | 满足设计要求，尺寸偏差应符合GB/T 1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》中C级的规定 | 单一 | 符合或优于 |  |  |
| 3 | *额定荷载 | 1.每个电缆支架上可敷设≥电缆3根（每根单重约38.9kg/m）； 2.矩形隧道电缆立柱及支架，单回电缆支架满足9000N垂直向下作用力，满足3000N水平方向作用力的机械强度；双回电缆支架满足12000N垂直向下作用力，满足5000N水平方向作用力的机械强度 | 单一 | 符合或优于 |  |  |
| 4 | 材料 | 1.金属材料要求：电缆立柱、支架均采用静电喷涂镀锌钢。 2.其他材料要求：耐火类 | 单一 | 符合标准参数值 |  |  |
| 5 | 耐腐蚀性 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 耐受类 | 耐盐雾和加速老化试验时间≥480小时 | 单一 | 符合或优于 |  |  |
| 5.2 | *耐受类 | 静电喷涂镀锌钢涂镀层检测厚度、均匀性和附着性合格。 | 单一 | 符合标准参数值 |  |  |
| 6 | 燃烧性能等级 | ≥B1级（参照GB 8624，本项只针对非钢铁材料） | 单一 | 符合标准参数值 |  |  |
| 7 | 耐火要求 | ≥10min(参照GB/T 9978，本项只针对静电喷涂镀锌钢的立柱及支架系统及其附属设备) | 单一 | 符合标准参数值 |  |  |
| 8 | *挠度值 | ≤1/100 | 单一 | 符合或优于 |  |  |

项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

## 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）  10    天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训    /    天（项目单位填写）实操培训   /    天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的  1 天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供电子版文件2份（图纸为AutoCAD版、文字资料为Word版）。

## 2.4 主要元器件来源

表2.4 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.7, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.7 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 三、设计图纸提交要求

## 3.1 图纸资料提交单位

表3.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 珠海电力设计院有限公司 | 2 | 2024.12.31 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 广东电网珠海供电局有限公司 | 2 | 2024.12.31 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

## 3.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

无

## 3.3设备图纸及资料

## 招标文件中项目单位应提供以下图纸

附图01 U型电缆立柱加工大样示意图

附图02 隧道电缆支架加工大样示意图

附图03 电缆绝缘接头安装及托架加工大样示意图

附图04 U型立柱支架装配示意图

附图05 转动立柱支架装配示意图

# 四、其他

## 4.1 LCC数据文件（如有）

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表4.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附图

采用电缆隧道立柱及支架系统结构尺寸可参考以下部分附图所示（也可根据设计进行修改）。

附图01 U型电缆立柱加工大样示意图

附图02 隧道电缆支架加工大样示意图

附图03 电缆绝缘接头安装及托架加工大样示意图

附图04 U型立柱支架装配示意图

附图05 转动立柱支架装配示意图