1. 采购标的

| 序号 | 项目名称 | 项目预算金额 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 首都医科大学附属北京积水潭医院回龙观院区锅炉运行服务项目 | 101.7万元/年 | 服务内容主要包括负责锅炉设备24小时常年运行，不允许出现停止运行的情况，因此锅炉设备运行及维护需要高技术水平的专业维护团队提供24小时不间断服务，确保后勤保障工作万无一失。具体详见 第五章 采购需求。 |

2.项目概况：

2.1首都医科大学附属北京积水潭医院回龙观院区锅炉运行共有特高蒸汽锅炉两台（全年运行）、特高热水锅炉两台（10月15日-4月15日运行）。生活热水换热系统二套（低区生活热水换热系统一套、高区生活热水换热系统一套）。低区供暖换热系统一套、高区供暖换热系统一套、软化水系统一套、二次供水系统一套、污水提升泵三套、蒸汽回水交换系统一套、各种型号规格水泵运行共计28台，地下管网维护等24小时运行服务，包括二期建设期间一期管网协调工作。

2.2服务内容主要包括负责锅炉设备24小时常年运行，不允许出现停止运行的情况，因此锅炉设备运行及维护需要高技术水平的专业维护团队提供24小时不间断服务，确保后勤保障工作万无一失。

- 商务要求

1. 服务期限和地点：

1.1 服务期限：1年

1.2 服务地点：采购人指定地点

- 付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

- 技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：回龙观院区锅炉房锅炉运行。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

2.服务内容及要求

2.1人员要求

本项目需求为4个岗位，不少于14人，分别为：（投标人需根据下述岗位数量要求及岗位工作时间等要求合理安排拟派人员）

2.1 安全管理员：1人

2.1.1.1基本要求：工作时间同采购人白班工作时间（上午8点-12点，下午13点-17点），根据运行要求随时调整，特殊情况必须在场，需具有中华人民共和国特种设备作业人员证（包含：特种设备安全管理A），要求身体健康，具备从事锅炉管理能力、有丰富的专业技术能力，能妥善处理锅炉各种突发事件及故障抢修能力。

2.1.1.2能够负责组织制定全院区地下管网维修计划，合理安排压力容器检测(压力表、安全阀)，组织锅炉炉体及交换罐罐体的年检工作（内、外检），合理计划燃气的检测、效验及燃气购买计划，负责组织安排烟气检测工作，并对各对口单位有交流经验。

2.1.1.3每周参加采购人周例会、制定月计划、年计划、下一年度计划。配合医院管理中心及采购人进行各项安全检查。

2.1.1.4熟知采购人各项管理制度，能够根据采购人要求制定相关管理制度、流程、职责、应急预案。如发生突发故障应在两个小时之内组织抢修队伍进行抢修，并且电话逐级通知上级主管部门领导及相关使用部门。要保障锅炉房各项工作及全院区地下管网无论出现任何故障能够立即组织抢修处理，确保锅炉正常运行及供应工作。

2.1.1.5熟练掌握锅炉房各项专项业务，熟知各项相关的法律法规，对各种办公用品熟练使用，能使用各种软件（word、Excel、powerpoint），并能够对员工进行有计划的培训和考核的能力。

2.1.1.6熟悉锅炉及管道运行情况，需配合二期建设期间的对接协调工作

2.1.1.7安全管理员不能随意更换，如特殊原因更换，提前3个月向采购人提出申请，并且经采购人同意批准，方可更换。

2.1.2司炉工：≥8人

2.1.2.1岗位要求：2个岗位，不少于8个人，工作岗位时间为每年365天，每天24小时。人员需持证上岗，具有司炉工操作证。（提供相关证件复印件并加盖投标人单位公章）

2.1.2.2技术要求：熟练掌握锅炉的各项操作规程，能够处置各项突发故障，能够熟知锅炉房各种设备性能及操作。

2.1.2.3责任要求：严格遵守锅炉房各项职责要求。身体健康、职业素质高、专业能力强、有很强的责任心。

2.1.2.4工作经验要求：操作过三种以上不同种类锅炉，且期间未发生过任何责任事故。

2.1.3水质化验：≥4人

2.1.3.1岗位要求：1个岗位，不少于4个人，工作岗位时间为每年365天，每天24小时。人员需持证上岗，具备水质化验员操作证。（提供相关证件复印件并加盖投标人单位公章）

2.1.3.2技术要求：能够熟练掌握锅炉水质化验工作及时进行水质化验并记录，根据炉水水质及时通知司炉工调整水质，并根据水质情况判断软化水设备是否出现故障。

2.1.3.4责任要求：严格遵守锅炉房各项职责要求，遵守特种作业要求。

2.1.3.5责任要求：严格遵守锅炉房各项职责要求。要求身体健康，有很强的责任心。

2.1.4维修工：≥1人

2.1.4.1岗位要求：1个岗位，不少于1个人，工作岗位时间同采购人白班工作时间（上午8点-12点，下午13点-17点），根据运行要求随时调整，特殊情况必须在场。人员需持证上岗，维修岗位需要具有焊工证或有限空间操作证等相关证件。（提供相关证件复印件并加盖投标人单位公章）。

2.1.4.2技术要求：能够熟练掌握锅炉房及各种设备的维修及保养工作，能够组织处置锅炉房设备的突发故障的抢修工作。

2.1.4.3责任要求：严格遵守锅炉房各项职责要求，遵守特种作业要求。要求身体健康，专业能力强，有很强的责任心。

2.2工作范围

一、水质化验人员工作范围：

2.2.1交换罐：

2.2.1.1监督交换罐的定期保养。

2.2.1.2监督交换罐的内部水垢清理和盘管维修。

2.2.1.3监督交换罐的定期年检。

2.2.2水泵：

2.2.2.1监督各种水泵的保养。

2.2.2.2监督泵机使用前的安全检查工作。

2.2.2.3监督各种水泵的维修工作。

2.2.2.4监督电器设备故障的排查。

二、司炉工工作范围：

2.2.3锅炉维保监督：

2.2.3.1监督锅炉本体维保单位做好定期的维护保养工作。

2.2.3.2监督锅炉定期年检（内、外检）工作。

2.2.3.3监督锅炉安全阀、压力表的定期年检工作。

2.2.3.4监督维保单位锅炉出现故障及时维修。

2.2.4锅炉燃烧机维保监督：

2.2.4.1监督锅炉燃烧机维保单位做好定期的维护保养工作

2.2.4.2监督锅炉燃烧机定期烟气检测，符合生态环境保护局规定的标准。

2.2.4.3监督锅炉燃烧机系统燃气检漏的检测工作。

三、维修工工作范围：

2.2.5调压间监督：

2.2.5.1监督调压间定期检测的安排。

2.2.5.2监督调压间天然气流量计量工作。

2.2.5.3监督调压间探头的日常巡检。

2.2.5.4监督调压间辅助设备的日常巡检。

2.2.5.5监督燃气维保单位做好定期的维修保养及检测工作。

2.2.6负责院内燃气能耗日常监测及相关数据上报，确保数据真实准确。配合医院完成节能减排工作，根据天气变化做好燃气降耗，并加强设备运维监管避免燃气非必要损耗，力争达到市级要求。

2.2.7全院地下管网巡视

2.2.7.1定期进行地下管网巡视。

2.2.7.2发现跑冒滴漏问题及时上报维修

2.2.8需配合二期施工期间根据一期现有管道及锅炉房设备情况进行对接协调工作。