采购需求

一.采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城区沙井胡同15号院物业管理采购 | 1 | 项 |  |

二.项目背景或简况

北京市东城区沙井胡同15号为市文旅局名下资产，占地面积2200.3平方米，建筑面积1339.7平方米，为带东西跨院的四进院落，是北京市市级文物保护单位。按照市文旅局的工作部署，授权北京文化艺术传承发展中心在沙井胡同15号院打造北京非遗体验中心，并对其进行管理。

北京非遗体验中心以“合”为主题，突出“合园”之合、“四合院”之“合”、北京之“合”、非遗之“合”，以和合文化贯穿始终，以中轴线为地理轴线，以北京市级及以上非遗代表性项目为主要展示内容，形成序厅“和合京韵”“合·韵——燕京八绝展京艺”“合·雅——宅门文脉传京韵”“合·乐——古今融汇品京味”四大展区，让非物质文化遗产蕴含的思想理念、传统美德与人文精神得到更加形象的展示，让观众感受北京风格、北京特色、北京气派，体验北京非遗之美。

三.技术参数要求、服务要求

A.物业服务期限与范围

（一）项目服务期与预算金额

本项目服务期为自合同签订后12个月；项目服务期内签订物业服务合同，按每半年支付费用，先付费后服务。预算招标金额：1361569元/年，大写：壹佰叁拾陆万壹仟伍佰陆拾玖元整。

（二）项目服务区域及内容

本项目物业管理服务区域范围主要包含但不仅限于以下内容：包括东城区沙井胡同15号（北京非遗体验中心）所属院落以及室内外区域，占地面积 2200.3平米，建筑面积 1339.7  平米。

1.房屋建筑日常管理维护

2.安保、消防监控运行管理维护

3.给排水设备运行管理维护

4.供电设备运行管理维护

5.供暖系统运行管理维护

6.空调、恒温恒湿系统运行管理维护

7.展厅音响及视听系统运行维护

8.展览服务

9.传达、保安、秩序管理

10.卫生保洁及绿化

B.物业服务内容及要求

（一）人员要求及岗位职责

对物业全体人员的素质要求：遵纪守法、没有违法的不良记录、政治思想过硬，服从命令听指挥；爱岗敬业、热情细致；身高适中、体貌端正、年富力强、身体健康，男女人数合理安排；有一定的文化层次，熟练掌握专业技能、流利普通话交流。

1、项目经理、副经理

大专及以上学历，28-50岁，男女不限，3年以上相关工作经验，具备较强的服务意识，有独立工作能力，组织和协调能力，具有物业管理知识，熟悉物管相关法律法规，有良好的语言沟通能力，综合分析、书写能力、责任心强，能适应并承受高强度的工作压力及妥善处置各种突发事件。

2、工程人员

（1）人员要求

①维修班长：45周岁以下，具有工程相关上岗资格证，有3年（含）及以上物业工程维修管理服务工作经历。熟悉工程管理成本控制,设备设施管理与能耗控制，有一定的建筑,机械,电气,能源控制等专业知识,有较强的处置能力。

②强电维修工：具有高压电工作业证书。具有3年以上物业供电系统维修经验，熟悉电气规范、标准及运行程序知识；负责区域内机电设备包括高低压配电房的维护和保养。

③综合维修工：具有相关专业大专学历或具有相关职业资格证书,具有3年以上物业水暖维修经验，熟悉水暖规范、标准及运行程序知识；熟练掌握供水系统、门窗、办公桌椅的维护和保养；熟练操作音响设备，电话布线维修等。

（2）主要工作内容

①负责给排水设备运行的维护和院内市政供水、排水、污水系统的维护、保养、疏通，保证给排水设备的正常运行。

②负责供电设备运行管理维护，包括对高低压配电室、电器设备、电线电缆、电器照明装置等设备进行日常管理和维护。

③负责供热系统运行管理维护，包括对全院供暖系统的管线、阀门、截门及所有部件进行日常运行管理和维修养护，保证正常供暖。

④负责音响系统，包括音响操作管理和对电脑、调音台、功放机、投影机、屏幕、音箱、话筒音响设备正常使用所进行的日常操作管理。

3、服务人员

（1）人员要求

人员要求：具有中专（含）及以上学历， 35岁（含）以下, 身高165cm以上，形象气质佳,具有良好的语言表达能力,思维敏捷, 具有展会活动，展馆等类似项目服务经验，有相关工作经验或培训者优先。

（2）主要工作内容

①负责各展厅、多功能厅、传习室、体验展厅提供服务保障。

②负责引导参观游客并保证参观秩序。

4、安保人员

高中及以上学历,45岁以下,形象好身体健康,思想端正，思维敏捷，服务意识强。具有3年及以上类似项目保安相关工作经验,熟悉各类治安,消防用具的使用,掌握各类安全保卫知识, 具有保安员证书，具有本岗位所需的知识和技能,听从指挥,行为举止得体,自我约束力强。

5、监控人员

具有大专以上学历，具有建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书，思想品质好，熟悉安防监控，消防设备操作。熟悉安防监控、消防安全管理工作及有关法律规定。具有良好的文字组织及口头表达能力，工作细致、严谨，责任心强。有1年以上物业监控中心工作经验。

6、保洁人员

50周岁以下，具有3年以上绿化维护管理及物业保洁工作经验。能吃苦，有较强的执行力，沟通协调能力强。

7、投标人应承诺团队人员流动比例不得高于10%，若需调换人员，应当经采购人同意，方可调换。

（二）组织机构

根据北京文化艺术传承发展中心（以下称采购人）的实际情况，投标人应构建如下组织机构：中标人应采用项目经理负责制，至少设置5个运作班：行政班、服务班、安保班、工程班、清洁班。

（三）各班所负责的工作内容

1、行政班的工作内容：

负责按照采购人的需要和要求，对物业各个部门和人员进行管理，与采购人的沟通工作，内务的处理工作，各种费用的收取与支出工作。管理与物业相关的工程图纸、竣工验收材料、客户档案、运行记录及服务记录等。

2、服务班的工作内容：

负责展厅的秩序维护、展览服务。展览服务包括：展厅内秩序的维护，展品的安全以及参观人员的安全维护以及展览陈列场所的保洁服务。

3、工程班的工作内容：

工程班组的职责包括：保持房屋建筑的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复。包括展厅、公共区域、卫生间、连廊、屋顶、屋面、外墙立面等（不涉及文物本体）。

- 负责给排水设备运行的维护和院内市政供水、排水、污水系统的维护、保养、疏通，保证给排水设备的正常运行。

- 负责供电设备运行管理维护，包括对物业的高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等设备进行日常管理和维护。

- 负责供热系统运行管理维护，电气设备、给排水设备、水泵设备、控制设备及管线等所有部件，全院供暖系统的管线、阀门、截门及所有部件进行日常运行管理和维修养护，保证正常供暖。

④负责空调系统运行维护，包括沙井胡同15号院内的空调系统以及各展厅分体空调机、柜式空调机的日常养护维修。

⑤负责音响及视听系统，包括音响录音、操作管理和对电脑、调音台、功放机、投影机、屏幕、音箱、VCD机、录像机、话筒音响设备正常使用所进行的日常操作管理和维修养护。

⑥采购人交待的其他工作。

4、护卫班的工作内容：负责安保、秩序管理等。

①对来人来访进行登记、查验；负责全院安全保卫和防火防盗工作；负责展厅区的看护以及应急事故的请示、处理工作。

②消防报警监控系统、闭路监控系统等的运行管理，包括消防报警监控系统.闭路监控室的值班、检查、检测和其他弱电设备的日常维修保养工作。

③采购人交待的其他工作。

5、清洁班的工作内容：

①负责的卫生保洁，包括公共区域、卫生间、各展厅的日常清洁、管理工作以及门前的三包工作。

②负责沙井胡同15号院的树木、花草、绿地等的日常管理及环境美化管理。

③采购人交待的其他工作。

（四）各班岗位配置

物业服务处本着精干、优质、高效、专业、务实、全面、熟练、快捷、的原则配备员工，项目实行经理负责制，管理、操作及服务人员分工明确、各尽其责，物业服务处工作人员配置情况应合理。

C、本项目物业人员配置表

东城区沙井胡同15号(北京非遗体验中心)人员数量

| 序号 | 岗位 | 总人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 总人数不少于17人 | 根据班组运行实际情况调整各班组人员配置 |
| 2 | 服务及保洁员 |  |  |
| 3 | 工程维修 |  |  |
| 4 | 高低压配电 |  |  |
| 5 | 空调供暖运行 |  |  |
| 6 | 保安员 |  |  |
| 7 | 安消防监控 |  |  |

D、物业服务内容及标准

一、行政班组

（一）主要职责

1、按照采购人的管理要求，负责规范管理程序和工作标准，工作操作流程，员工管理，制定相应的奖惩措施并严格执行。

2、定期对员工进行培训，负责指导、监督各部门员工的工作是严格按照操作流程和纪律制度执行。

3、项目经理或行政助理主动定期与采购人代表协商沟通，收集服务过程中需改进或增加的内容，使物业服务朝最高层次方向发展。

4、做好年度满意度调查。

5、以特色的企业文化加强采购人和物业服务企业之间的情感交流，共同构建文明、和谐、优美、健康的工作环境。

（二）物业综合服务

1、负责整个服务流程的实施

（1）熟悉项目内各项设施、设备、环境细节，熟练使用各种办公设备。

（2）派发服务单

接到采购人的要求或报修通知（电话/当面）后，认真填写《服务单》并通知相关班组按约定时间到场服务。

2、发放通知

（1）在规定部位张贴的各类通知，要求统一，版面干净，发现破损及时更换。

（2）对于项目内发生的各类热点事件，不得跟风议论、私自相传。对项目和采购人的基本信息，不得外泄，如有信息外泄发生将向相关责任人追究责任。

3、熟悉内部工作流程

熟知本项目基本情况，以及各职能部门负责人以及相关电话号码；准确、熟练回答采购人提出的问题；了解各项安全措施和紧急状况处理程序。出现问题时能够及时作出恰当处理。掌握基本事故预防常识。记录采购人要求（投诉、建议、维修），解答客户疑问，回答各种问题的处理结果。每日填写《行政班组工作记录》，将发现的问题及时通知相关部门，并作出应对方案，在与采购人商定的时间段内完成。

4、对本项目制定的服务标准及有偿服务项目熟悉掌握并熟练运用；向采购人准确提供服务信息。

5、当天在下班前未完成事项，应延迟下班时间直至全部完成；如有事不能加班，应和当天的值班人员交接完毕方可离开。严禁半路终止服务活动；如因此引发采购人投诉，追究事人责任。

（三）对服务流程的质量跟进

1、对引起投诉的问题分析整改。

2、进行满意度调查。

（四）服务档案资料

1、项目大事记

2、配电室运行记录

3、访客出入记录

4、化粪池清淘记录

5、外墙清洗记录

二、服务班组

（一）秩序维护和展厅服务管理

1、展厅秩序维护管理

（1）东城区沙井胡同15号(北京非遗体验中心)物业应针对员工建立一整套详细的，行之有效的管理体制，做到责权清晰，联络通达，奖罚分明；

（2）每周应召开全体例会，对工作进行小结，不断改进，并对东城区沙井胡同15号(北京非遗体验中心)的各方面情况出具书面报告；

（3）定期对人员进行相关培训、考核，加强展馆管理技术、知识教育，提高服务意识和精神；

（4）一切人员应与采购人管理人员积极配合，严格按照指导进行工作，做到态度积极、端正；遇到问题要有灵活应变的能力，一切以完成工作任务为最优先考虑；

（5）每天应按规定时间开、闭体验中心，每天正常开馆时间内，展厅管理、服务、保安人员应全部并一直在岗，认真履行自己的职责，不干与职责不相关的事；

（6）每天开馆之后，首先应按照展陈作品清单详细清点展厅内作品，包括展品的数量、品质作详细记录后向采购人汇报；如遇紧急严重情况，应立即向采购人汇报；

（7）东城区沙井胡同15号(北京非遗体验中心)管理、服务人员应在对外开馆前1小时全部到位，将一切准备工作做好（清洁工作，调试灯光、音响设备等）；

（8）应安排专业人员对东城区沙井胡同15号(北京非遗体验中心)内的设备（灯光音响影像设备及其他设备）进行管理和维护，每天定时检查全部设备运转情况并认真做好记录；

（9）对参观者应按照规定进行服务和管理，积极引导、帮助参观者进行参观和休闲，为其营造一个轻松舒适的环境，要做到热情周到；

（10）不要与参观者交谈的时间过长，内容涉及到采购人以及物业管理内部情况的，严禁透露；

（11）应及时制止、纠正参观者的不文明和违反展馆规定的行为，展馆内严禁吸烟、餐饮、衣装不整、随地坐卧、碰触非体验展品、大声喧哗、追跑打闹、抛弃废物等，严禁携带易燃易爆等危险品入馆，规劝、阻止要做到讲究方式方法；

（12）应安排人员对展馆进行全面的保洁工作，制定清洁工作规程，接受采购人监督；每天按照采购人的卫生要求和规程工作；开展期间还应安排卫生监督巡视员，及时发现、清理卫生问题，做到细致、及时认真；

（13）闭馆前要组织专人对展厅及院落进行严密检查：确认所有展出展品数量、品质完好；确认已经按规程要求关闭门窗、灯光、音响、电视等；确认所有游客及其他所有人员离开体验中心（检查卫生间、楼顶、管井等处），做到一丝不苟；

（14）闭馆后至次日开馆前应安排专人对院落及展厅进行巡逻保卫，防止意外情况发生。

2、展厅内服务

（1）开馆前巡视一遍展厅内的卫生，如需重新打扫请立即通知清洁员。

（2）保持正确站立姿势迎接客人。

（3）微笑服务，使用礼貌用语。

（4）注意对展厅内卫生的巡视，发现有抽烟、吐痰等不文明行要有礼貌地制止。

（5）对没有遵守展厅要求的客人要礼貌地进行劝阻。

（6）保持迎宾姿态目送客人退场。

三、安保班组

（一）公共秩序维护

1、门岗

（1）门岗护卫人员要对出入人员进行严格验证，并依据采购人有关会客登记制度和要求严格履行登记手续，严禁事由不详、无关人员入内。

（2）出入人员所携带、装运的物品、物资须有采购人开出的出门条，经严格核查相符后方可放行，防止私自将采购人财物夹带出门。

（3）配合采购人有关部门做好来客、访客接待工作，遇到有来访人员确实有要事急需办理时，要及时传达到位。维护大门口的交通秩序，引导行人访客。

（4）按要求标准着装，精神饱满，仪态大方，热情、礼貌、周到地回答客人地询问，使宾客称心满意，严禁使用粗俗语言。

（5）对同一公司的员工，带有属公有财产和资源的物品，不得随意放行。发现后按串通盗窃处理；严重的送公安机关。

（6）垃圾清运时护卫员必须确认，对可疑、异常情况应立即禁止放行，并及时报告主管。

（7）所有物品离开都必须对物品的名称或数量等进行仔细核对，一旦发现异常应立即禁止放行，并及时报告主管。

（8）维护门口游客秩序，确保安静、有序。

（9）认真履行自己的岗位职责，保持高度的警惕。

（10）不得在当执时与他人闲聊，或忽略客人接听电话。

（11）不得擅离职守。

2、巡逻岗

（1）维护巡逻区域内的正常秩序。

（2）预防、发现、制止各种违法犯罪行为。巡逻人员必须充分利用巡逻对时空控制的有利条件，堵塞各种违法犯罪活动的空隙，提高预防、发现、制止个中违法犯罪行为的能力。

（3）及时发现各种可疑情况，及时发现现行违法犯罪嫌疑人。在巡逻中发现有现行违法犯罪行为的人，应即时报警，送交公安机关处理。检查、发现防范方面的漏洞。要针对巡逻范围和特点，认真负责，切实做好防火、防盗、防破坏等安全防范工作。

（4）突发事件或意外事故的处理。在巡逻范围内，一旦发生突发性事件或意外事故，巡逻人员要全力维护好现场秩序。

（5）保护植物及装饰物品的完好，严防破坏。

（6）检查保护公共场所的设备设施，保证各层各部位门窗不受破坏，不被盗窃。

（7）检查各层消防器材情况，如有丢失、破损及时上报。

（8）与其他岗位保持联系，防止各种治安、消防事故发生，如果发生，迅速到达现场。

（9）保持良好形象和精神状态，注意仪容仪表。

（10）完成采购人交办的其他工作任务

3、重大活动安保

为保证领导巡视安全和重大活动的顺利开展，物业服务方将按照采购人的布置和要求，增派当班人员，配合相关单位，作好安全防范与其他服务工作。

（1）增加巡逻护卫员的力量。在重点时间督促和检查行为可疑人员，对不轨行为预防为先，发现异常情况及时果断处理。

（2）巡逻检查发现闲杂滞留人员及时疏导清理。

4、消防管理

（1）密切与采购人配合，服从采购人监控指挥的调度，按指令迅速到达现场。

（2）贯彻“预防为主，防消结合”的工作方针，采购人、中标人有效的结合在一起。以监控室为指挥中心，借助消防设备设施，做好日常消防防范工作。

（3）消防管理组织体系

①全面接受消防局的指导、监督工作，确保辖区消防管理规范发展。

②项目经理与采购人共同作为指挥中心消防安全责任人全面负责辖区消防管理工作。

③安保班同时负责辖区外部消防业务和日常管理，根据《中华人民共和国消防法》等法律法规和公司运作程序文件要求实施管理；工程部对可有效利用部门资源，合理调配，统筹安排，制定周密计划，使管理体系高效运作，实现24小时全天候的防范。

（二）安保管理

1、护卫员纪律要求

（1）遵守国家法律、法令。

（2）遵守《护卫员仪容仪表规定》，做到精神饱满，文明执勤。

（3）遵守《文明礼貌用语规定》，讲文明，有礼貌。

（4）遵守护卫员《上岗制度》《考勤制度》《交接班制度》。

（5）遵守《警械使用规定》。

（6）禁止利用工作之便敲诈勒索，收取贿赂。

2、工作标准

（1）遇到报警时，应沉着、冷静，准确清晰地向有关部门或主管报告。杜绝错报或描述不准确报告。不准擅离岗位，擅离者按失职论处。

（2）保障消防通道畅通。非机动车的停放要整齐有序，如因乱停乱放而造成秩序混乱，追究当值人员的责任。

（3）巡逻岗位的护卫人员必须按规定巡视重点位置、行走规定路线。发现可疑人员要查问清楚，防止发生意外事故。

（4）迟到、早退10分钟内给与警告处分，超过30分钟算旷工半天，旷工一天给予经济处罚。

（5）实行24小时原地待岗制度。

（6）按时交接班；交接班时要详细填写值班记录，发现问题及时汇报。

（7）严格遵守保密制度，不许泄露护卫部人员编制等资料。

四、工程班组

（一）公用设施

公共设施维修养护的原则在保修期内，防水工程和装饰工程出现的质量问题，由施工单位负责整改，中标人配合采购人进行检查和监督落实。

正常使用和保修期后出现的一般性房屋损坏（小修），中标人负责维修。每年初由中标人根据上年度房屋与公共设施管理状况进行安全普查，制订大、中修或更新修缮计划，报采购人批准后实施。

（二）设备设施管理

1、供电系统设备维修保养管理

供电系统设备维修保养管理

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明设备 | 1、灯管无闪烁、损坏 2、镇流器正常工作 3、内部线路无破损老化 4、更换过热配件，避免短路现象 5、展厅顶光、洗墙光、聚焦光科学调配 | 每天 每周 每周 每周 根据需要 |
| 2 | 开关插座 | - 无松动、破损、短路 - 线路连接紧固 | 每月 |
| 3 | 动力线路 | - 线路敷设规范，无乱拉线 - 线路无过负荷现象 - 线路无老化 - 供电电缆标识是否清晰、脱落 - 检测线路绝缘电阻 - 金属支架、电缆套管涂防锈漆 | 每月 每月 每月 每月 每年 每年 |
| 4 | 配电箱（盘） | 1、检查外观、各电器接线是否牢固检 2、接头无过负荷现象 3、测线路绝缘电阻 金属支架、电缆套管涂防锈漆 | 每天 每天 每年 |
| 5 | 配电柜 动力柜 控制柜 | 1、清洁卫生 2、检查外观是否完好，电压、电流是否正常，三相负荷是否平衡，有无异常声响 3、检查配电开关触头接触是否良好，有无短路、过载现象 4、检查开关是否在正确位置，标示是否清楚 5、检查无功裣设备工作是否正常，功率因数是否达到要求 6、检查电容器.熔断器是否过热、燃断 7、紧固配电装置螺丝，调整接触点间隙，更换打磨烧坏的动静触头 8、若有过载现象，应更换容量大的配电设备 9、重复上述检查 10、检测接地电阻 11、测试过流保护装置.联锁装置是否可靠 | 每天 每天 每天 每天 每天 每天 半年 半年 每年 每年 每年 |
| 6 | 电力变压器 | 1、外壳 2、温度计是否完好 3、瓷套管 4、检查干燥剂 5、检查油枕的油标 6、检查瓦斯继电器状态 7、检查接地线 8、测量绕组直流电阻，测量线圈的绝缘电阻 9、检查油枕、油阀的油位 10、检查、更换二次线路 11、校验继电器 | 每日 每日 每日 每日 每日 每周 每周 每年 每年 每年 每年 |

2、避雷设施系统的维修保养

避雷设施系统的维修保养

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷系统 | 1、在每年雨季之前对避雷系统进行全面检查 | 每年一次 |
|  |  | 2、对接地装置的接地电阻进行检测 | 每年一次 |
|  |  | 3、对防雷装置和设备等电位连接的电气连续性进行检查（如脱焊、松动、锈蚀） | 每年一次 |
|  |  | 4、对各类浪涌保护器的运行情况进行检查（如有无接触不良.漏电流是否过大.发热.绝缘是否良好） | 每年一次 |
|  |  | 5、对避雷针、避雷带、引下线的机械损伤、腐蚀情况进行检查 | 每年一次 |
|  |  | 6、对外部防雷装置电气连续性进行检查（如脱焊、松动、锈蚀、断裂） | 每年一次 |
|  |  | 7、在雷电活动频繁时对防雷装置随时进行目测检查 | 随时 |

3、消防系统管理维修保养管理：

消防系统的维护保养管理

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感探头 | 1、烟感探头日常巡视 | 一个月 |
|  |  | 2、温感探头日常巡视 |  |
| 2 | 灭火器材 | 1、推车式灭火器 | 一个月 |
|  |  | 2、干粉灭火器 | 一个月 |
|  |  | 3、手提式灭火器 | 一个月 |
| 3 | 防护区域 | 1、消防通道应通畅无阻；各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见；采光照明和事故照明应完好 2、检查烟感.温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等)，以保证其灵敏度；检查喷嘴孔口应无堵塞 | 每月一次 |

4、给排水系统的设备设施维修养护

（1）生活给水系统

生活给水系统维修保养

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 1、检查管道有无跑、冒、滴、漏现象 | 每天一次 |
|  |  | 2、检查管道有无锈蚀，定期刷防锈漆 | 两年一次 |
| 2 | 阀门 | 1、检查阀门开闭灵活，关闭严密，内外无跑、冒、滴、漏现象 | 每天一次 |
|  |  | 2、阀体手柄完好，阀杆润滑好 | 每天一次 |

（2）消防栓给水系统

消防用水系统维修保养管理

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防井 | 1、检查外观是否明显 | 每天一次 |
|  |  | 2、检查截门渗漏、腐蚀 | 每天一次 |

5、排水系统的维修保养

（1）生活污水系统

生活污水系统维修保养管理

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 1、检查管道有无跑、冒、滴、漏现象 | 每天一次 |
|  |  | 2、检查管道有无锈蚀，定期刷防锈漆 | 两年一次 |
| 2 | 节门 | 1、检查节门开闭灵活，关闭严密内外无漏水 | 每天一次 |
|  |  | 2、阀体手柄完好，阀杆润滑好 | 每天一次 |

（2）雨水排放系统

雨水排放系统维修保养管理计划表

| 1 | 管道 | 1、检查管道有无跑、冒、滴、漏现象 | 每天一次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、检查管道有无锈蚀定期刷防锈漆 | 两年一次 |

6、空调系统管理

制冷系统的设备设施维修保养管理

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空 调 主 机 | 1、对主机进行检查 | 每时一次 |
|  |  | 2、清理机组外表及主机环境 | 每月一次 |
|  |  | 3、检查冷冻剂是否有泄漏或漏水.漏油现象 | 每月一次 |
|  |  | 4、检查管道有否腐蚀，测试电路动作的可靠性 | 每年一次 |

7、供暖系统管理

采暖系统的设备设施维修保养管理

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 检验压力表工作是否正常 | 每周一次 |
| 2 | 温度表 | 检验温度表工作是否正常 | 每周一次 |
| 3 | 温度传感器 | 检验传感器灵敏度 | 每半年一次 |
| 4 | 各种阀门.管道 | 无跑、冒、滴、漏的现象 | 每天一次 |
| 5 |  | 入室测温，有测温记录 | 供暖季三次 |
| 6 |  | 有巡视记录，设备有检修记录 |  |

8、共用设施管理

（1）院落场地等

院落场地等维修保养管理

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传栏、标志、标示 | 1、保证标识清晰、无污迹、无脱落、无破损，发现异常及时处理 2、检查牢固程度，如有松脱，及时恢复 | 每日 |

（2）各类室外管网、沟、渠、井、池等

各类室外管网、沟、渠、井、池等维修保养

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查井 | 1、检查井盖有无丢失、破损、掉漆现象 | 每周一次 |
|  |  | 2、井内是否积水，是否需要清淘 | 每周一次 |
|  |  | 3、检查节门开闭灵活，关闭严密内外无漏水阀体手柄完好，阀杆润滑好 | 每周一次 |
| 2 | 雨箅子 | 箅子沟内应无泥土、杂物，雨箅子应平整、牢固 | 每月一次 |
| 3 | 沟渠池井 | - 1、检查沟、渠有无堵塞现象，如有异常及时疏通 2、检查雨水篦有无异常。 | 每周 |
|  |  | 1、检查井底及池底是否有污物沉积，如有沉积及时清污 - 2、检查井壁有无裂缝及塌陷，如有异常及时修复 - 3、检查沟、渠是否完好，如有异常及时修复 4、井盖及雨水篦刷漆 5、检查井盖完好程度，发现损坏及时修复或更换 | 每季 |

（3）照明等

照明等维修保养

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明及线路 | 检查灯具完好情况，即坏即修 | 每日 |
|  |  | 1、检查玻璃灯罩有无破损 2、有无金属灯架松脱现象 3、灯口、灯栅有无损坏 | 每周 |
|  |  | 1、检查路灯线路有无漏电、短路烧毁现象 2、金属灯架有无锈蚀 3、发现异常即时处理或修复 | 每月 |
|  |  | 检查路灯线路有无老化现象 | 每季 |

9、检测管理

根据国家的有关标准，制定以下检测项目。

检测项目

| 序号 | 检测项目 | 检测单位 | 检测周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷检测 | 具备相关资质的检验检测所 | 每年一次 |  |
| 2 | 消防设备检测 | 具备相关资质的检验检测所 | 每年一次 |  |
| 3 | 电气系统检测 | 具备相关资质的检验检测所 | 每年一次 |  |

五、清洁班服务

清洁服务范围与标准：负责东城区沙井胡同15号北京非遗体验中心的卫生保洁，包括公共区域、卫生间、展厅、外墙、外窗的日常清洁、管理工作以及门前的三包工作及树木、花草、绿地等的日常管理及环境美化管理工作。

（一）清洁服务范围

1.东城区沙井胡同15号北京非遗体验中心整体院落及各展厅。

2.外围环境的清洁，及门前三包。

3.东城区沙井胡同15号北京非遗体验中心垃圾收集、清运。

（二）清洁服务标准

清洁服务标准表

注：*号为不间断保洁

| 区 域 | 清洁项目及作业内容 | 清洁标准 | 每 日 | 每 周 | 每 月 | 每 季 | 半 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展 厅 和传习室 | 1.入口处地面的清扫、擦洗，脚垫的清洗。 | 无污物，地面光洁 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2.石材地面的牵尘。 | 无污物，地面光洁 | * |  |  |  |  |
|  | 3.门窗框、玻璃、墙壁饰物的擦拭。 | 光洁，无污迹、浮土 | 3 |  |  |  |  |
|  | 4.前台及水牌、开关盒、柱子、金属饰物及绿色植物容器的擦拭。 | 无污迹、无浮土 | 3 |  |  |  |  |
|  | 5.2.5米以下高度内墙面的清扫擦拭。 | 无污迹、无浮土 | 1 |  |  |  |  |
|  | 6.天花板饰物、灯、灯筒的擦拭。 | 无污迹、无浮土 |  | 1 |  |  |  |
|  | 7.空调进出风口的擦拭。 | 干净无污迹 |  | 1 |  |  |  |
|  | 8.消防器材的擦拭。 | 无污迹、无浮土 | 2 |  |  |  |  |
|  | 9.踢脚线的擦拭。 | 无印迹 | 3 |  |  |  |  |
|  | 10.清扫、擦拭大厅地面。 | 干净、光亮 | * |  |  |  |  |
|  | 11.垃圾桶的清洗擦拭及倾倒。 | 无杂物、无污迹 | 3 |  |  |  |  |
|  | 12.镜面保养。 | 干净、光亮 |  |  | 1 |  |  |
| 雨罩 | 1.清理雨罩。 | 干净、无杂物 | 1 |  |  |  |  |
| 卫 生 间 | 1.地面的清扫、擦洗。 | 光洁，无污迹及杂物 | * |  |  |  |  |
|  | 2.地面的清洗。 | 光洁，无污迹及杂物 |  | 1 |  |  |  |
|  | 3.擦拭云台、洗手池。 | 光洁，无污迹 | * |  |  |  |  |
|  | 4.冲洗便池。 | 清洁无污物、无污迹 | * |  |  |  |  |
|  | 5.擦拭门窗、隔板、窗台。 | 干净明亮 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6.墙面的擦拭。 | 无尘土、无印迹 | 2 |  |  |  |  |
|  | 7.灯具的擦拭。 | 光洁明亮 |  | 1 |  |  |  |
|  | 9.纸篓的倾倒。 | 随时清理 | * |  |  |  |  |
|  | 10.补充卫生纸、洗手露、香球 | 随时补充 | * |  |  |  |  |
|  | 11.开窗换气、喷撒清香剂。 | 适时换气、喷撒 | 3 |  |  |  |  |
|  | 12.内窗玻璃的擦拭。 | 光洁明亮 |  | 1 |  |  |  |
| 庭 院 清 洁 | 1.道路的清扫。 | 无浮土 | 2 |  |  |  |  |
|  | 2.标志牌的擦拭。 | 无印迹、浮土 |  | 1 |  |  |  |
|  | 3.雕塑类装饰物的擦拭。 | 无浮土 | 1 |  |  |  |  |
|  | 4.垃圾桶的擦拭、倾倒。 | 及时清理、干净 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5.绿化区域垃圾的捡拾。 | 无杂物 | * |  |  |  |  |
|  | 6.草坪内清理。 | 无杂物 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7.垃圾桶清洁。 | 干净无异味 |  | 1 |  |  |  |
|  | 8.院落照明（低矮部分）。 | 干净明亮 |  | 1 |  |  |  |
|  | 9.庭院内清扫。 | 干净无污物 | 2 |  |  |  |  |
|  | 10.硬地面清洗 | 无油迹、污迹 |  | 1 |  |  |  |
|  | 11.院落屋顶清扫 | 无浮土、无枯枝落叶 |  |  |  | 1 |  |

六、售后服务及培训要求

物业服务期内，物业管理服务标准以采购文件为准，并应符合行业规范要求。本物业管理服务要达到采购文件的指标。

七、服务期限及地点

合同服务期限：自合同签订后12个月。

服务地点：北京市东城区沙井胡同15号院（北京非遗体验中心）

八、验收服务要求

达到北京市物业管理服务标准。

九、付款方式

物业管理费分三次支付，财政预算下达后支付首付款，金额为中标金额50%,中期款在项目执行8个月后支付中标金额40%，尾款在项目执行完前10日中标人完成相应工作向采购人提供完成工作报告或工作总结，经采购人审核合格后支付中标金额10%。

十、其他相关要求

（一）日常管理服务过程中，在东城区沙井胡同15号院（北京非遗体验中心）院内不提供工作人员住宿，不得在院内为工作人员做饭，24小时人员值守。

（二）物业管理及运行中所发生的水、电、气等能源费由采购人承担。中标人负责日常能源管理，且有节能的意识、义务和责任，积极配合采购人采取节能降耗措施，共同降低费用，节约开支。

（三）应采购人要求使中标人支付或垫付额外费用，经采购人审核后据实偿还。

十一、落实政府采购节能、环保、中小企业政策等相关要求

本项目专门面向中小企业采购，仅允许符合中小企业政策的投标人投标。

1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。

中小企业划分标准所属行业：物业管理（物业管理：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。）