- 采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 |  |

- 项目背景或简况

北京市西城区人民法院地处首都功能核心区，承担着重要的审判执行任务及会议接待任务。该院共有五处办公地点，总建筑面积约59572.32平方米。现有各类工作人员900余人，具有办公地点较为分散，保障日常运行的管理成本较高的特点。

- 本项目服务期三年，总预算1800万元，年度预算600万元，投标人的年度报价不得超过年度预算。

（一）西城法院第一办公区位于北京市西城区后英房胡同1号，占地面积约9400平方米，包括业务大楼及信访楼。物业类型为行政、办公综合楼，为浇筑钢筋混凝土剪力墙结构。其中业务大楼建筑面积为30400平方米、信访楼建筑面积为939.01平方米、平房区建筑面积为343.04平方米。

业务大楼分为地上九层，地下二层，信访楼分为地上二层、地下一层。业务大楼主要分布如下：

1、地下二层主要有：106个标准车位停车场；消防水泵房；生活水泵房。

2、地下一层主要有：干警餐厅1个；热站（热交换间）1间；高低压配电室1间；保安宿舍2间；司机休息室1间；浴室2间（男、女）；库房2个；工程值班室1间；燃气热水器间1间；排风机房2间；冷冻机房1间；理发室1间；UPS机房1间；厨房冷库1个。

3、地上一至九层的房间主要有：立案大厅1个；贵宾接待室1个；人民调解工作室1个；信访接待室1个；大法庭1个；法庭61个；律师、当事人阅卷室1间；谈话室15间；办公室247间；会议室10个；电视电话会议室1个；网络信息机房1间；消防水箱间1间；消防中控室1间；楼宇自控室1间；安全监控室1间；卫生间39间（男、女各16间、残疾人卫生间7间）；电梯7部。

信访楼主要分布如下：

1、地下一层主要有：库房3间；配电室1间；卫生间1间。

2、地上一至二层主要有：安检大厅1个；接待室3间；卫生间4间（男、女各2间）；办公室10间。

（二）西城法院第二办公区位于右安门内半步桥街50号，占地面积约6600平方米。物业类型为行政、办公综合楼，为浇筑钢筋混凝土剪力墙结构。其中业务大楼及辅楼建筑面积为18344.13平方米。

业务大楼分为地上十一层，地下二层，辅楼分为地上三层、地下一层。业务大楼主要分布如下：

1、地下二层主要有：消防水泵房1个；配电室1个；库房3个。

2、地下一层主要有：空调机房1个；库房1间；停车场。

3、地上一至十一层的房间主要有：立案大厅1个；接待室2个；安检大厅1个；信访接待室1个；法庭32个；办公室102间；会议室2个；网络信息机房1间；消防水箱间1间；消防中控室1间；电视电话会议室1间；电梯4部；卫生间34间（男、女各17间）。

辅楼主要分布如下：

1、地下一层主要有：法官活动中心1个；浴室2个（男、女各1个）；直燃机房1个；空调机房1个。

2、地上一至三层主要有：篮球、羽毛球场1个；大法庭1个。

（三）西城法院第三办公区位于右安门内半步桥街52号，占地面积约1500平方米。物业类型为办公综合楼，为浇筑钢筋混凝土结构。其中办公楼楼建筑面积为3894.08平方米。办公楼分为地上五层，地下一层。办公楼主要分布如下：

1、地下一层主要有：餐厅1间；空调机房1间；会议室1间；浴室2间（男、女各1间）。

2、地上一至五层主要有：安检室；谈话室12间；办公室42间；卫生间12个（男、女各6个）；电梯1部；水箱房1间；配电室1间；消防及监控室1间；网络信息机房1间。

（四）金融街人民法庭位于西城区广成街4号，租用建筑面积2608平方米。地上三层分布为：设有自助立案室1 间，会议室1间，法庭8间，办公室20间，合议室4间，警务工作室1间，律师工作室1间，律师更衣室1间，调解室3间，谈话室 1间，各类设备间13间，信息机房1间，物业储物间  1 个，文印室1 间，当事人阅卷室 1 间，开水间1 个，男、女卫生间共9个，男、女浴室各1个。

（五）西外办公区位于西城区西直门外大街甲143凯旋大厦A座，租用建筑面积3044.06平方米。地上一层分布为：有会议室1间，法庭7间，调解室10间，办公室17间，值班室4间，文印室2间，扫描室1间，男、女更衣室各1间，男、女卫生间4个，库房3个，男、女浴室各1个。地下一层，办公室1间。

三、基础设备、设施情况

西城法院第一办公区设备：（表一）

| 序号 | 名称 | 数量 | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央空调系统 |  |  |  |
| 1 | 螺杆式制冷机组 | 2台 | 279KW | 开利 |
| 2 | 冷却泵 | 3台 | 55KW |  |
| 3 | 冷冻泵 | 3台 | 45KW |  |
| 4 | 冷却塔 | 2台 | 11KW |  |
| 5 | 排水泵 | 4台 | 4KW |  |
| 6 | 定压补水设备 | 1台 | HLS6.3/Q1工作压力 功率3KW |  |
| 7 | 软化水设备 | 1套 | FA-8A 产水量8-10立方米/h |  |
| 8 | 全程水处理器 | 1台 | SYS-350B1.0JZ/D-C |  |
| 9 | 全程水处理器 | 1套 | SYS-350B1.0JZ/D-A |  |
| 10 | 新风机组 | 1台 | DBFP2 功率0.32KW |  |
| 11 | 新风机组 | 1台 | DBFP15 功率1.5KW |  |
| 12 | 新风机组 | 4台 | BFP41 功率1.8KW |  |
| 13 | 新风机组 | 4台 | BFP61 功率2.2KW |  |
| 14 | 新风机组 | 4台 | BFP7.5 功率1.8KW |  |
| 15 | 新风机组 | 1台 | BFP9 功率2.2KW |  |
| 16 | 空调机组 | 1台 | 39G0813 功率3KW |  |
| 17 | 空调机组 | 2台 | 39G1317 功率11KW |  |
| 18 | 风机盘管 | 133台 | 42CE003 功率50W |  |
| 19 | 风机盘管 | 315台 | 42CE004 功率72W |  |
| 20 | 风机盘管 | 2台 | 42CE005 功率95W |  |
| 21 | 风机盘管 | 27台 | 42CE006 功率115W |  |
| 二 | 分体空调 |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿机 | 7台 | 30KW | 盾安 |
| 2 | 空调机 | 7台 | 14.2KW |  |
| 3 | 空调机 | 2台 | 30KW | 大金 |
| 三 | 给排水系统 |  |  |  |
| 1 | 无负压供水设备 | 1套 | WWG16-60-2 8KW |  |
| 2 | 排污泵 | 13台 | 2.2KW |  |
| 3 | 热水循环泵（高区） | 2台 | 1.0KW |  |
| 4 | 热水循环泵（低区） | 2台 | 0.77KW |  |
| 四 | 消防系统 |  |  |  |
| 1 | 消防排烟风机 | 8台 | 5.5KW |  |
| 2 | 消防排烟风机 | 1台 | 4KW | 走道 |
| 3 | 消防正压送风机 | 7台 | 26KW |  |
| 4 | 消防稳压泵 | 2台 | 1.1KW |  |
| 5 | 喷淋泵 | 2台 | XBD8.5/30-45-HY Q=30L H=85m |  |
| 6 | 消火栓泵 | 2台 | XBD8.5/30-45-HY Q=30L H=75m |  |
| 7 | 喷淋稳压罐 | 1套 | 含￠800气压罐 Q=5.00L/S H=24m |  |
| 8 | 消防报警控制器 | 1套 | 利达LD9202EN |  |
| 9 | 防火卷帘门 | 2套 |  | 地下二层 |
| 10 | 七氟丙烷灭火器 | 8只 | 灭火剂储存用量544Kg |  |
| 11 | 七氟丙烷灭火器 | 7只 | 灭火剂储存用量476Kg |  |
| 12 | 七氟丙烷灭火器 | 18只 | 灭火剂储存用量1224Kg |  |
| 13 | 七氟丙烷灭火器 | 6只 | 灭火剂储存用量390Kg |  |
| 14 | 七氟丙烷灭火器 | 6只 | 灭火剂储存用量390Kg |  |
| 五 | 排风系统 |  |  |  |
| 1 | 卫生间排风机 | 2台 | 1.1KW | 九层 |
| 六 | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 2台 | 广州盈达SCD9-1600/10 |  |
| 2 | 高压柜 | 10面 | SM6 |  |
| 3 | 低压柜 | 19面 | GCK |  |
| 七 | 电梯 |  |  |  |
| 1 | 数量 | 7台 | 上海三菱电梯客梯：4台，速度: 1.6m/s ，11/9，载荷: 1600kg 警用梯：1台，1.0m/s，5/5， 载荷: 1000kg 消防梯：2台，11/9 | 地下二层至地上九层 |
| 八 | 供暖系统 |  |  |  |
| 1 | 供热面积 | 23064㎡ | 市政热力供暖 | B1 |

西城法院第二办公区设备（表二）

| 序号 | 名称 | 数量 | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 直燃机 | 2台 | 5.7KW | 远大IX |
| 2 | 循环泵 | 4台 | G300-34-45NY 45KW |  |
| 3 | 冷却泵 | 2台 | G300-40-55NY45KW |  |
| 4 | 冷冻泵 | 2台 | G300-40-55NY45KW |  |
| 5 | 补水泵 | 2台 | Y2—100L—2 |  |
| 6 | 冷却泵 | 4台 | Y2-200L-4 30KW |  |
| 7 | 软水器 | 2台 |  |  |
| 8 | 补水箱 | 1台 |  |  |
| 9 | 气压罐 | 1台 | 6020 |  |
| 10 | 加药罐 | 1台 | 2.20 |  |
| 11 | 热水循环泵 | 2台 | 45KW |  |
| 12 | 补水泵 | 2台 | MV1806-/16/E/3_380-50-2 2.2KW |  |
| 13 | 补水箱 | 1台 |  |  |
| 14 | 软化水器 | 2台 |  |  |
| 15 | 板式换热器 | 1台 | GX-26X95 |  |
| 16 | 循环泵 | 4台 | G5-12-0.75M 0.75KW |  |
| 17 | 空调新风机组 | 3台 | GX460WBYY 4KW |  |
| 18 | 空调新风机组 | 3台 | GX440WBYY 1.5KW |  |
| 19 | 空调新风机组 | 2台 | GX490WBYY 4KW |  |
| 20 | 空调新风机组 | 2台 | GKT0405-W25 11KW |  |
| 21 | 空调新风机组 | 4台 | GX480WBYY 3KW |  |
| 22 | 空调新风机组 | 1台 | GX460WBYY 4KW |  |
| 23 | 空调排风机组 | 1台 | HTFC-11 11KW |  |
| 24 | 空调新风机组 | 1台 | GKT0205-W35 3KW |  |
| 25 | 空调送风机组 | 1台 | HTFC-1 11KW |  |
| 26 | 空调送风机组 | 1台 | HTFC-1 7.5KW |  |
| 27 | 循环水泵 | 2台 | CK10-07A-A-A-E-HQQE 3KW |  |
| 28 | 螺杆机组 | 1台 |  | 上海福田 |
| 29 | 地源热泵 | 2台 |  |  |
| 二 | 给排水系统 |  |  |  |
| 1 | 燃气热水器 | 4台 | RSTDQ320 2000PA |  |
| 2 | 卫生循环泵 | 2台 | Y2-112W-2 4KW |  |
| 3 | 高低区循环泵 | 2台 | Y2-712-2 0.37KW |  |
| 4 | 补水泵 | 2台 | Y100L-2 3KW |  |
| 5 | 稳压罐 | 12台 |  |  |
| 6 | 补水罐 | 12台 |  |  |
| 三 | 消防系统 |  |  |  |
| 1 | 消防报警联动主机控制柜 | 1套 | 狮岛SD2200 |  |
| 2 | 总线式广播分配盘 | 1台 | SD8120 |  |
| 3 | 火警通话盘 | 1台 | SD9000B |  |
| 4 | 广播功效盘 | 3台 | SD8010C |  |
| 5 | 消防栓稳压泵 | 2台 | FLC25 1.5KW |  |
| 6 | 喷淋稳压泵 | 2台 | FLC50 3KW |  |
| 7 | 消防栓泵 | 2台 | Y225M-2 45KW |  |
| 8 | 喷淋泵 | 2台 | Y228M-2 45KW |  |
| 四 | 电梯 |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 4台 | TOPS-VR 12 |  |
| 2 | 电梯 | 1台 | OTIS3100 12 |  |
| 五 | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 2台 | SCB9-1000-10 |  |
| 2 | 高压柜 | 10台 | HXGN-1-12(L) |  |
| 3 | 低压柜 | 13台 | GCK |  |

西城法院第三办公区设备（表三）

| 序号 | 名称 | 数量 | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 螺杆机组 | 1台 | 上海福田 |  |
| 2 | 地源热泵机组 | 2台 |  |  |
| 3 | 新风换气机（全热交换器） | 1台 | L=2000M3/H,N=1335W |  |
| 4 | 增配增压箱 | 2台 | L=2000M3/H,N=650W |  |
| 5 | 多联式空调机 | 1组 | RHXYQ14PAY1冷量：40kw,热量：45kw |  |
| 6 | 四面出风式室内机 | 3台 | FXFP36,冷量：3.6kw,热量：4kw功率53w,噪音：28dB(A) |  |
| 7 | 两面出风式室内机 | 4台 | FXFP22,冷量：2.2kw,热量：2.5kw功率77w,噪音：27dB(A) |  |
| 8 | 两面出风式室内机 | 7台 | FXFP28,冷量：2.8kw,热量：3.2kw功率92w,噪音：28dB(A) |  |
| 9 | 三相异步电动机 | 2台 | Y132S2-2 |  |
| 10 | 三相异步电动机 | 2台 | TYPEY90S-2 |  |
| 11 | 污水泵 | 8台 |  |  |
| 二 | 消防系统 |  |  |  |
| 1 | 排烟风机 | 1台 | GYF NO.6-Ⅲ型L=10000M3/H,N=2.2KW |  |
| 2 | 排烟风机 | 1台 | GYF NO.9-Ⅲ型L |  |
| 3 | 加压送风风机 | 1台 | GXF NO.7-A型 |  |
| 4 | 消防补风风机 | 1台 | GXF NO.6-SL型 | 双速 |
| 5 | 消火栓泵泵 | 2台 | XBD4.2/15-80L Q=15L/S,H=42M,N=11KW | 稳压、缓冲、立式、多级 |
| 6 | 水箱 | 1座 | 有效容积V=12M3,4.0x2.8x1.3(H)m | 玻璃钢 |
| 7 | 消防设备应急电源 | 2台 | FEPS-PJ-40-KVA |  |
| 8 | 消防泵 | 2台 | Y160M1-2 |  |
| 四 | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 | 2台 | GXL |  |
| 2 | 低压无功功率补偿装置 | 1台 | GGJ |  |
| 3 | 高压环网开关柜 | 3台 | XGN |  |
| 4 | 低压配电柜 | 2台 | XL-21 |  |
| 五 | 电梯 |  |  |  |
| 1 | 电梯欧迪斯 | 1部 | DAA20066A1 |  |

- 四、服务内容及要求

（一）房屋建筑的管理及日常养护维修

1．服务内容

办公室、会议室、法庭、设备用房等墙面（含内外墙面）、地面、楼面、屋面、楼梯间、走廊通道、门厅、吊顶、门、窗、栏杆、扶手、标志牌等修缮保养，对房屋屋面小面积平整、堵漏、修补、疏通等日常养护和及时修复小损小坏等房屋管理维护。

2．服务要求

所有建筑的完好率达到100%，并保持人防相关区域原有设计的原有等级和正常使用。建立24小时受理报修服务，定期检查房屋安全状况，并做好安全检查记录；保持墙面、地面、地砖、吊顶、门窗等主体平整，无起壳、无遗缺，出现缺损时，应在规定时间内安排专项修理，确保建筑房屋完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，维修及时率100%，返修率不得大于5%，一般维修任务完成时限不得超过24小时，建立维修回访制度，确保服务及时到位，维修养护记录完整；发现难以解决的问题应及时向被服务单位报告，提出整修建议或方案；遇紧急情况时，应采取必要的应急措施。

（二）供电系统设施、设备的运行维护管理

1．服务内容

对管理区域内供电系统高、低压配电室、配电柜、备用电源、电气设备、电线电缆、照明装置等设备进行24小时值守、日常管理、运行和维修养护、线路小型安装，确保正常运转和使用。

2．服务要求

保证原设备设施完好无损，并定期对配电柜、配电箱、强电井间进行维护保养、除尘，全楼灯具、电源插座更换修理等巡视，发现问题及时解决，使系统正常运行。运行和维修人员必须持证上岗，建立高压配电室24小时值守制度，同时建立受理24小时运行报修服务制度，加强供电设备日常维护，包括高压供电、照明设施等，严格配电室值守管理制度，配电室实行封闭管理，确保内部环境整洁，做到无鼠洞、无杂物、灰尘，无鼠害、虫害，灭火器材完好；建立日常巡视制度，定期对配电设备设施、照明线路、开关、灯具等进行检查、维护、清洁，及时排除故障，一般故障排除不得超过24小时，报修及时率100%，返修率不得大于5%。维护好区域内灯光亮化设施，制定突发用电事件应急处置预案，对区域内临时用电情况，按照被服务单位的指示，明确停、送电审批权限；每月对弱电井、设备间内的机电设备、低压配电柜接地装置进行检查，保证所有机电设备、配电柜、配电箱、管道、金属构架物接地良好，无重大管理责任事故；保持各项设备设施档案、台帐、维修记录完备、做到安全、合理、节约用电。

（三）给排水系统系统设施、设备的运行维护管理

1．服务内容

对办公楼内外给排水系统的污水泵、管道、管件、阀门、水龙头、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、密封设备、室外排水管、压力表、水处理设备、消防栓、卫生洁具等正常运行使用及日常养护维修。

2．服务要求

保证供水系统、排水系统、生活热水系统、开水间开水器、卫生间设备设施的正常运行。24小时受理报修服务，定期进行巡视检查，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行。建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，保持设备机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠害、虫害。定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证道路、地下室、设备间积水和浸泡的及时清理和恢复；化粪池每月巡查1次，保持出入口畅通，井内无积浮物，池盖无污渍、污物；保持楼面落水管、落水口完好，及时更换开裂、破损问题。做到及时发现并解决故障，报修及时率100%，返修率不得大于5%；给排水系统发生故障时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，做到一般故障的抢修不过夜；根据区域内实际情况，制定给排水应急处置方案，制定停水、爆管等应急处理程序；配合做好节约用水工作。

（四）空调系统设施、设备的运行维护管理

1．服务内容

中央空调系统的运行管理及冷水和直燃机组、冷却塔、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各类阀门、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常运行管理。协助被服务单位聘请的专业维保公司做好维保工作。

2．服务要求

保证办公楼正常供冷、供暖、洗手间、浴室、厨房等热水供应。对办公楼空调系统的风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修；新风机组维护发现问题及时维修，保证送风、排风系统正常运转。建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。定期巡查设备运行状态并记录运行参数；定期检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑冒滴漏现象；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况配合被服务单位聘请的专业公司进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设备设施（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后，方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内达到现场实施维修，并做好记录，维修及时率100%。对分体式空调机柜定期进行清洁除尘。对中央空调机组进行24小时值守。

（五）电梯运行管理维护

1．服务内容

负责电梯设备正常使用所进行的日常运行管理维护。及时报修，联系维保公司。

2．服务要求

确保电梯24小时运行；发生电梯困人或其它重大事件时，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，物业管理人员须在15分钟内到现场，并立即通知专业维保公司维修人员到场维修。设电梯安全管理员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯定期检验计划；定期检查紧急报警装置；定期年检并取得合格证；轿厢内有年检合格证、乘梯须知。

（六）消防系统及消防控制室运行维护

1．服务内容

消防控制室运行值守。消防、楼宇中控设施设备、消防控制主机、联动台、模块、探测器、手报、防排烟系统、防火分隔系统、水灭火系统、灭火器等设施设备进行巡查、清洁、检查、养护等工作。

2．服务要求

落实消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，培训所有服务人员消防常识和应急救援技能；每年进行1次消防演练，相关人员掌握消防基本知识和技能；发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作；消防控制室设专业人员24小时值守，处理各类报警信息。管理制度、应急预案张贴在显著位置，备存紧急消防物资；每日防火巡查4次；每周专项检查1次消防设施设备、消防器材、消防安全标志、疏散通道等；每年对员工进行4次消防安全宣传教育。消防中控值班人员需持有消防设施操作员证。

对办公楼内外消防系统的设备、设施等正常使用进行日常检查，确保消防通道时刻通畅，保证消防系统、消防设施的正常运行。对办公楼消防报警系统的值班、检查、检测、和日常运行、管理、维护。每日巡查报警控制主机、联动台设备运行情况，24小时连续正常运行。每日机柜表面清洁1次，每半年机柜内部设备除尘1次。每年定期检查报警控制主机、联动台。每半年巡查1次模块、探测器、手报；每半年表面清洁1次；探测器投入运行2年后，每隔3年由专业清洗单位全部清洗一遍；每季度备用电源充放电试验和表面除尘1次；消防广播系统每日机柜表面清洁1次，每季度机柜内部除尘1次，设备表面清洁1次；每半年机柜内的设备内部除尘1次。每季度检查1次电话插孔、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扬声器等；每季度养护1次防排烟风机、电源控制柜、风口、防火阀等；每年防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位上润滑油1次；电控箱表面清洁，内部除尘1次；每月防火门附件检查1次，每年门的转动部位上润滑油1次；每年养护1次室外消火栓，每半年室内消火栓养护1次，设施整体养护1次。消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每季度润滑检查1次，每年整体养护1次；每周检查灭火器压力，每年进行1次功能性检查。

（七）避雷系统运行管理维护

保证避雷系统正常运行。每年雨季前对区域内建筑物避雷系统配合专业公司进行防雷检测，对楼顶避雷针、避雷带、避雷线、避雷网的接地装置进行全面检查，及时排除安全隐患，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施。

（八）环境卫生维护

1．服务内容

（1）卫生保洁服务包括对建筑内办公室、会议室、法庭、公共区域、卫生间、电梯间、楼梯间、大厅、楼道、走廊、健身房、浴室（浴具）、餐厅、灯具、图书阅览室、自行车棚、地上及地下停车区、天台、庭院道路和装饰物、绿地、“门前三包”区域等的每日日常保洁和沟渠清理，各建筑物楼顶、雨落管、雨搭的清理保洁工作，冬季扫雪铲冰等清扫服务。

（2）管理和引导专业公司进行杀虫、灭鼠服务。

（3）配合专业公司进行外墙清洗服务。

（4）院内垃圾日产日清，分类处理，满足垃圾运输公司清运条件，保障办公环境干净整洁。

（5）管理和引导专业公司根据实际情况对化粪池、隔油池进行及时清掏。

（6）各开水器按期除碱、除水垢，保证安全运行。

2．服务要求

建立环境卫生管理制度，实行标准化清扫保洁，由专人负责巡查监督，备齐必要的环卫设施，及时清洁率100%。

（1）办公室等：每日至少一次清扫地面，每日更换垃圾桶内的垃圾袋，每日打扫桌椅、茶几、书柜、窗台等部位，保证无尘无土、摆放整齐，及时清理碎纸机内纸屑。

（2）会议室、接待室等：地面、墙面、天花板、门窗干净，无灰尘污渍；桌椅干净，摆放整齐有序。

（3）电梯及电梯厅：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地垫干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

（4）楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积土、蛛网，进出楼地垫摆放整齐，表面干净无杂物。

（5）大厅、楼内通道等公共区域：地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净无污迹。

（6）公共卫生间：各种物品摆放整齐规范，空气流通无明显异味；地面干净，无污渍、无积水；大小便器表面干净，无污渍，有光泽；隔断表面干净，无乱写乱画；金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积土；门窗便面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒。

（7）开水间及清洁间：地面干净无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无污渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

（8）停车场（库）：地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积土，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘、缝隙无杂物。

（9）区域道路、沟渠、标牌、路灯：地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

（10）垃圾桶及果皮箱：桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净，无污迹无痰迹，烟灰缸内烟头不应超过5个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

（11）消防栓、消防箱：保持表面干净，无灰尘、无污渍；报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍；监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

（12）电气设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

（13）设备机房、管道、指示牌：无卫生死角、无垃圾堆积、无积尘、目视无蛛网、无明显污渍、无水迹；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮、无痕迹。

（九）绿化服务管理

1．服务内容

（1）负责园林树木、绿地的修剪、除虫，及时清理倾倒或断裂的树枝，保护树木、绿地避免破坏，及时浇水。

（2）负责园林中的照明灯具的维修、更换，避免用电安全隐患。

（3）负责园林中标牌的保护、维修、更换。

2．服务要求

绿地草坪、花草、树木生长正常，修剪及时，叶面干净，有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；及时养护室内外盆栽植物，叶面无积尘，盆器及托盘干净完好，遇到破损及时更新；绿地及花坛内各植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂虫茧及休眠虫体，植物死株及时更换，绿地设施及硬质景观完好无损；植物季相分明，生长茂盛，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果；绿地草皮无病斑、无明显杂草，土壤疏松通透，绿地内无垃圾、无树挂、无破坏、践踏及随意占用现象，保持草坪平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无长枝、下垂枝、枯枝，绿篱修剪整齐有型，保持观赏枝叶丰满，内膛不乱，通风透光。

（十）会议服务

1．服务内容

依照采购人的会议规格和需求做好茶具饮品、登记台、休息室、台型、会场清洁、服务人员配备、会场清洁、指示牌、礼仪演练、专梯值梯等准备工作。

2．服务要求

妥善做好各类会议服务保障工作，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台，服务人员迎候与会人员、引导落座，按分工清理会议用品；清扫消毒会场，关闭空调设备及灯具。

（十一）其他专项服务

1．文化活动区的管理

对干警体育文化活动后的设备、器械、环境卫生等的管理和维护。

2．资料、图档管理

整理保存好与本物业项目相关的客户档案、工程图纸、设备维修档案、运行记录及服务记录等图纸、档案。

3．搬运工作

配合院方人员调整会场布置、购置物资等产生的搬运工作。

五、物业人员管理

1．日常管理

（1）每日维修工作于当日汇总，物业办公室确认；

（2）各部门负责人每周1次例会，每月全员1次大例会；

（3）每年进行1次客户满意度调查；

（4）各部门负责人每日对辖区进行巡视检查1次，并做相关记录；

（5）有计划对各项应急预案进行演练；

（6）根据院方工作量进行适量调整工时；

（7）对有噪音及异味工作安排在下班后进行；

（8）全员均有义务在发现问题及隐患后，及时报相关部门，并采取相关措施；

（9）每月对各驻外办公机构物业人员工作情况进行巡视检查。

2．人员管理

（1）上岗人员必须持专业证书；

（2）上岗人员必须有户籍所在地公安机关出具的无犯罪记录证明；

（3）上岗人员必须经过健康体检；

（4）上岗前参加专项培训；

（5）对被投诉员工尽快做出相应处理意见反馈投诉方；

（6）人员服务要求必须细化，量化，标准化、严格化；

（7）员工着装必须统一化；

（8）能配合院方经常加班工作；

（9）项目经理、各主管人员如更换需向采购人备案。

六、西城法院提供条件

（一）物业办公室、宿舍

1.办公室北区3间，南区2间。

2.力所能及的提供宿舍。

（二）物业办公设备、桌椅，工程维修、保洁等设备由法院提供，合同期限内如有损坏由中标人负责维修及换件并承担费用。

- 七、耗材费用情况

1．物业公司自用的办公用品及耗材由物业公司承担。

2．房屋及公共设备设施维修维护费用承担情况：

采购人承担：供电、供暖、燃气、供水、中水、电梯、空调、消防等系统的年检，压力表、安全阀、水质化验、电力预防性试验、避雷检测等检查检测费用，消防、配电、电梯、二次供水、中水、空调（中央空调和单体空调）、燃气调压站等专业维保费用，200元（含）以上维修所需材料费用。

物业公司承担：200元以下维修所需材料费用，第一、第二、第三办公区排污检测、噪音检测（如需要）。

大中修项目由物业公司协助采购人提前报专项，费用由采购人承担。

3．保洁、绿化等易耗品费用承担情况：

（1）有害生物防治、化粪池清掏、环卫垃圾清运、空调清洗、保洁日常耗材费用由采购人承担。施工装修垃圾的清运费用由施工单位承担，由物业公司负责监督施工单位清运。

（2）建筑外墙和玻璃幕墙（3米以上）清洗费用、因采购人公务需要的鲜花绿植购买或租摆费用由物业公司承担。

八、售后服务及培训要求

各岗位每年培训不少于两次，新入职人员岗前培训随时进行。

九、服务期限、服务地点

服务期限：本项目服务期为自合同签订之日起36个月。合同签订条件为一年一签，合同到期前30日内，经双方协商一致，续签下一年度服务合同。

服务地点：采购人指定地点。

十、验收服务要求

主管部门对服务响应程度进行评价，每年面向全院进行一次服务满意度测评。满意度测评未达80%，视作服务不到位，视为违约行为。西城法院有权视违约行为的情节轻重，决定是否续签下一年度的服务合同。

十一、付款方式

按照半年结算服务费，采取预付费的形式，加班费另行据实结算，最终以合同约定为准。

十二、其他相关要求

| 本项目服务人员不得低于99人，项目经理必须驻场不得兼任其他项目，工程维修养护从业人员需持相关从业资格证上岗，项目所有员工需具备从业的身体条件。各岗位及人员配置详见下表： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 办公区 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| 1 | 第一办公区 | 项目经理 | 1 | 大学本科以上学历，具有5年及以上管理经验 |
|  |  | 客服主管 | 1 | 大学本科以上学历，具有3年及以上物业客服主管经验 |
|  |  | 保洁主管 | 1 | 大专以上学历，具有3年及以上物业保洁主管经验 |
|  |  | 工程经理 | 1 | 具有本科及以上学历，具有电气智能高级工程师证、高压电工作业证、中级及以上消防设施操作员证书或中级及以上建（构）筑物消防员证书，具有类似项目3年及以上物业工程经理管理经验 |
|  |  | 会议服务员 | 8 | 人员素质高，形象好，工作熟练 |
|  |  | 餐厅服务、保洁人员 | 8 | 具有健康证 |
|  |  | 保洁员 | 13 | 具有健康证 |
|  |  | 工程维修 | 17 | 执证上岗 |
| 2 | 第二办公区 | 经理助理 | 1 | 本科以上学历，具有5年及以上管理经验 |
|  |  | 保洁主管 | 1 | 大专以上学历，具有3年及以上物业保洁主管经验 |
|  |  | 工程主管 | 1 | 具有高压电工作业证、制冷与空调作业证、特种设备安全管理A证（电梯安全管理员），具有类似项目3年及以上物业工程主管管理经验 |
|  |  | 会议服务员 | 4 | 人员素质高，形象好，工作熟练 |
|  |  | 餐厅服务、保洁人员 | 8 | 具有健康证 |
|  |  | 保洁员 | 11 | 具有健康证 |
|  |  | 工程维修 | 12 | 执证上岗 |
| 3 | 第三办公区 | 保洁员 | 3 | 具有健康证 |
|  |  | 工程维修 | 2 | 执证上岗 |
| 4 | 金融街人民法庭 | 保洁员 | 2 | 具有健康证 |
|  |  | 工程维修 | 2 | 执证上岗 |
| 5 | 西外办公区 | 工程维修 | 2 | 执证上岗 |
| 合计 |  |  | 99 |  |

- 备注：投标人中标后需按照投标文件配备本项目人员，且全体项目人员资料原件需上报采购人备查。派驻人员需与投标文件中承诺人选完全一致，未经采购人允许调整或更换人员，采购人有权单方面解除服务合同。

十三、合同条款

详见招标文件。

十四、落实政府采购节能、环保、中小企业政策等相关要求

本项目专门面向小微企业采购，仅允许符合小微企业政策的投标人投标。

1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

| 包号 | 标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京市西城区人民法院通用公用经费物业管理服务采购项目 | 物业管理（物业管理：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。） |