项目名称：2024--2026年度污水站运营管理服务项目

- 采购需求

一、 采购标的

| 序号 | 项目名称 | 项目预算 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024--2026年度污水站运营管理服务项目 | 342.66万元/2年 | 采购人污水站设计日处理水量：2000立方米/天，经处理后的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准，排入市政污水管网。 |

二、商务要求

1.服务期限和地点：

1.1 服务期限：2年，合同一年一签

1.2 服务地点：采购人指定地点

- 付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

三、技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是“2024--2026年度污水站运营管理服务项目”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

四、服务内容及要求

1、主要设施设备的配置及说明

1.1 医院污水处理站位于西门附近，整体采取全封闭式建筑。污水处理工艺为：格栅+调节池+转鼓格栅+水解酸化+接触氧化+MBR膜单元+消毒。

设计日处理水量：2000立方米/天，经处理后的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准，排入市政污水管网。

1.2 本次招标运营管理服务所有污水处理站设备包含：污水提升、污泥输送、鼓风设备、加药及输送设备、相关变配电和控制等设施及相关管路（含附件）、仪器、仪表、相关设备和附件、药剂、尾气处理设备及检验设备设施、在线监测系统及配套设施等。

1.3 污水处理站监控系统。

1.4 污水处理专业范围内所有相关建、构筑物。

2、运营管理服务内容与要求

2.1 管理的内容：

2.1.1 负责污水处理站的系统日常运行、管理、维护、维修、检测和记录等工作，要符合国家及行业相关标准。

污水处理站日常运行按下表计算

| 名称 | 设计日处理水量 |
| --- | --- |
| 医院污水处理站 | 2000立方米/天 |

2.1.2 负责污泥、漂浮物清运处理，并符合国家相关标准。

2.1.3 负责原料采购，并负责原料到相关管理部门的报审及审批协调工作。

2.1.4 负责污水处理站原料搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全。

2.1.5 污水站出水水质应达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准。

2.1.6 设备操作、维修和维护工作要及时有效，并做好安全预防工作，防止安全事故发生。

2.2 管理的要求

2.2.1 投标人按专业化的要求配置管理服务人员；根据国家有关法律、法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等并制定各种表格。

2.2.2 制定严格的药剂配比制度，并根据污水排放量，及时进行调整。

2.2.3 制定完善、安全的药品存储检查制度及应急预案。

2.2.4 污水处理站要求设备机房365天×24小时（全年无休息日）双人在岗值守。值班电话24小时畅通，供应商项目负责人通讯方式24小时畅通。人员编制不少于7人（人员需具有电工证及有限空间作业证,且有安全管理员），除值班人员外，其它人员医院不提供住宿。要求相关岗位管理人员3年以上工作经验，在岗期间无重大责任事故。投标人对每位运行人员进行污水系统自动化控制及手动控制培训，并安排专人对自控系统进行维护。

2.2.5 采购人有权撤销投标人不合格的项目经理及相关工作人员，投标人须及时更换和补充服务人员。

2.2.6 不得将本项目运营管理服务进行分包或转包。

2.2.7 负责污水处理站日常运行、管理、维护等工作，按采购人要求对污水站内所有设备运行状态进行巡视并做记录，按国家规定对余氯值进行化验，发现问题，及时上报医院有关主管部门并按投标人制定的预案进行处理解决，制定制度及预案。水质检测具体要求：每日至少检测两次PH、余氯；每周至少检测一次COD、SS；每月至少检测一次粪大肠菌群；每季度不少于一次的认证检测机构出具的水质专业检测报告，检测指标包括：COD、SS、氨氮、PH、余氯、粪大肠菌群。

2.2.8 为完成工作所需的一切办公用品、药品、维修工具及人员服装、保险、福利、加班费等一切费用由投标人承担。

2.2.9 出现问题或突发情况时，投标人应30分钟内做出反应，3小时提供解决方案，6小时解决问题或有效控制突发情况。

2.2.10 负责污水处理站可靠安全运行及维修维保工作。

2.2.11 负责制定医院污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检修、检验、保养维修计划，并报医院相关部门备案。

2.2.12 负责建立、健全设备档案，收集、整理和完善技术资料。

2.2.13 合理安排人力、物力，认真组织实施和执行制定的有关污水处理站检修计划。

2.2.14 运营服务人员需经正式培训后上岗。

2.2.15 需做好提前入场准备，实际时间以采购人通知为准。

2.2.16 工作人员统一着装、按时上岗，衣着整洁、佩戴胸卡。

2.2.17 制定完善的员工考核标准及检查表格。

2.2.18 必须服从采购人的规章制度及管理。

2.2.19 制定各种设备的操作规程。

2.2.20 按环保部门要求做好相关环保数据的整理及上传工作。

2.2.21 负责保存环保局、水务局、疾控中心等相关领导机关来站的检查记录，并将检查指出的问题和提出的新的要求，建立档案，以备后查，并及时上报采购人。

2.2.22 负责污水处理站在线监测系统的仪表维护、维保、标定、校验工作，负责在线监测仪表检测试剂的采购、存放、调配、投加、收集、处置等相关工作，负责在线监测仪表探头的定期维护与清洗，并确保在线监测系统及配套设施、仪表的正常使用和运行，满足环保部门相关管理要求。

2.2.23 负责按国家环保部门的相关管理规定，将在线监测数据根据建设单位的实际排放情况及时完整上传至各级环保部门的监控平台，并接受环保部门的监督管理。

3、其他要求

3.1 根据本招标文件的要求，标明对本项目的运营管理每年的总收费报价金额、分项收费报价金额及测算依据。

3.2 投标人应综合考虑物价上涨的因素，及各种经济安全风险。投标总报价为完成本项目服务内容所发生的一切费用，包括人工费用（含福利、社保、体检、培训、节假日加班费），药剂费，劳保防护及办公费，水质分析化验及环保检测费，设备保养费，池体清理、清淤费，污泥、栅渣处置费，仪器仪表校准费，在线监测系统试剂费及废液处置费，管理费，利润，税金等。(不含水、电、气等能源费，不含运营建筑、设备、设施大修及更新改造费)。