- 采购需求

- 采购标的

- 1. 采购标的

对超过使用年限的2台UPS主机、256节电池进行更新替换，并采购1台监视器。

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 |  |  |  |
| 1.1 | UPS主机 | 2 | 台 | 核心产品 |
| 1.2 | 铅酸蓄电池 | 256 | 块 |  |
| 2 | 监视器 | 1 | 台 |  |

- 2. 项目背景/项目概述

北京市气象局东区机房位于紫竹院路44号9层，面积约142平方米，目前共有48个机柜，主要承载网络安全、服务器、存储等设备。目前在一层UPS配电室设置有2台200KVA的艾默生Hipulse U系列UPS主机及256节非凡12V 100AH铅酸蓄电池。其中，2台艾默生UPS主机为2007年购置安装；蓄电池为2012年购置，由于电池出现内阻过高、外壳变形等问题，已经全部下架，临时采用2组电池作为后备。本项目计划对UPS主机和蓄电池进行更换，配套配电系统一并调整。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：合同签订后2个月内，包括所有设备订货、运输、到货报验及安装调试等。

交付地点：北京气象局东区机房。

2. 付款条件（进度和方式）

- 签订合同之日起15个工作日内，中标人向采购人提交总合同金额10%即¥        元（大写：      ）的履约保函，中标人向监理方提交付款申请，审核无问题后，监理方出具支付意见，一同提交采购人审核，采购人审核通过后，中标人向采购人出具要求的相应金额增值税普通发票后60日内，采购人于财政资金拨付到位后向中标人支付合同总金额的（30）%（预付款），即¥     元人民币（大写：人民币              元整）；

- 本项目完成安装、调试，经采购人初步验收合格后30日内，中标人向监理方提交付款申请，审核无问题后，监理方出具支付意见，一同提交采购人审核，采购人审核通过后，中标人向采购人出具要求的相应金额增值税普通发票后60日内，采购人于财政资金拨付到位后向中标人支付合同总金额的50%，即¥___元人民币（大写：人民币      元整）；

- 本项目通过最终验收，并由甲乙双方签署验收报告后30日内，中标人向监理方提交付款申请，审核无问题后，监理方出具支付意见，一同提交采购人审核，采购人审核通过后，中标人向采购人出具要求的相应金额增值税普通发票后60日内，采购人于财政资金拨付到位后向中标人支付合同总金额的10%，即¥___元人民币（大写：人民币           元整）；

- 尾款：“首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程”竣工验收结束后，采购人、中标人双方结算合同价款剩余部分。

- 履约保函：中标人按照约定履行合同，未发生违约情形，则采购人于甲乙双方签署最终验收报告之日起  1  年后退还履约保函（不计利息）。

- 由于采购人系财政拨款单位，实际价款支付时间以采购人财政拨款到位时间为准。如因财政或有关部门就本项目资金未能及时拨款到位，待本项目资金到位后向中标人付款，而不视为采购人付款违约，采购人亦不承担任何违约责任。但中标人不得拒绝或延期履行义务，否则应按本合同约定承担违约责任。

- 采购人以银行拨付方式进行支付，支付前中标人须向采购人提供合同复印件、发票和验收单。否则，采购人有权拒绝付款且无需承担任何违约责任，但中标人不得拒绝或延期履行义务，否则应按本合同约定承担违约责任。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 中标人负责办理运输和保险，将货物运抵采购人指定的交货地点。有关包装、运输、保险和装卸等一切相关的费用由中标人承担。

- 货物应运至采购人指定地点，并卸至采购人指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如采购人不到场检验，中标人需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕、开机调试，经检验合格，签署验收报告交付采购人。

- 验收完成后，中标人向采购人提供不少于 6 人次的培训服务，培训费用包含在投标报价中。

4. 售后服务（质保期）

中标人对合同货物的质量保修期为自最终验收证书签署之日起 60 个月且满足十四五“首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程”项目竣工验收后两年。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定期限和投标文件承诺的保修期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。中标人承诺，本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由采购人签署货物验收报告之日起计算；本合同采购人、中标人特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、采购人在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限。在合同货物保修期届满后，若在保修期间出现属于中标人责任的质量问题，中标人承诺在收到采购人书面或口头通知的24小时内必须答复及维修，如因特殊原因不能按时维修时，中标人会书面通知采购人原因及取得采购人同意延期的时间。若在此间投标人无作为，则采购人有权安排其它单位进行维修，发生的所有费用由中标人承担。

5. 保险

中标人应办理合同货物从出厂至检验合格签署验收报告移交采购人期间的保险，保险应按照合同总金额的110％办理“一切险”。即便实际办理的保险与上述要求存在不一致的情形，相关的风险亦均应由中标人承担。

- 技术要求

- 1. 基本要求

- 1.1采购标的需实现的功能或者目标

（1）配合对原有2台200KVA的艾默生Hipulse U系列工频UPS主机进行拆除；负责对256节非凡12V 100AH铅酸蓄电池及临时后备电池进行拆除，并搬运到指定位置。

（2）本项目采购2台容量不小于400KVA模块化UPS和256节12V 100AH电池。2台模块化UPS实现2N双总线架构。

（3）投标人所投UPS主机和蓄电池的性能指标和质量满足国家相关规范要求。UPS主机需自带通信接口，并提供能够接入动环系统的对接协议。

（4）原有电池架利旧，如因投标人所投蓄电池不能使用现有电池架，需要负责重新定制电池架，费用由投标人承担。

（5）本项目包括与新采购的UPS主机相配套的输入输出电缆，和到蓄电池开关箱的电缆、桥架，以及电池连线、接地、配电柜改造等所有与本项目相关的辅材。项目实施过程中要求所有设备、材料均符合国家标准，并且有编号与标识。

（6）本项目采购1台监视器，用于动环系统的监控显示。

（7）★本项目为交钥匙工程，须包括方案设计、采购、保险、运输、二次搬运、就位安装、开机调试、售后服务、培训等所有费用，采购人不再额外支出任何费用，提供加盖投标人公章承诺函。

- 1.2需执行的国家相关标准、行业。标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应满足国家现行数据中心建设的标准及规范，设计、施工、验收时需要满足下列标准及规范，并遵循以下国家或行业技术标准（如有更新标准，参照新版本执行）：

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

《低压配电系统设计规范》（GB 50054-2011）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库(2023)7号)

所选设备及材料的有关资料、采购人提供的平面资料、技术需求及现场测量的数据及国家其他有关法律法规文件，及其他为满足本项目要求所涉及的相关建筑、装饰、电力、电子、暖通、消防、安全等专业的标准规范。

- 2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

①重要性分为“★”、“☆”、“▲”和无标识。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表关键性指标，▲代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图、产品彩页、产品手册或国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

③除需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

（1）UPS主机技术要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 基本要求 | 采购2台容量不小于400KVA的高频模块化UPS，要求为在线式双变换UPS，请提供投标产品的彩页或手册相关参数截图说明。 | 是 |
|  | ★ | UPS容量要求 | 机架容量不小于400kVA,本次配置容量不小于400kVA（不少于8个50kVA功率模块）。 | 否 |
|  | ★ | UPS尺寸 | 尺寸不大于1200mm*860mm*2000mm（W*D*H），请提供投标产品的彩页或手册相关参数截图说明。 | 是 |
|  | ▲ | 认证证书要求 | 投标人所提供UPS设备的生产制造商具备质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康及安全认证，并提供证书证明。 | 是 |
|  | ▲ | 功率模块 | UPS应满足YD/T2165 《通信用模块化不间断电源》标准，采用模块化设计，单功率模块的额定输出功率不小于50kVA，且功率模块、旁路模块和控制模块均支持热插拔。当某功率模块发生故障时，应自动退出系统而不影响其他模块的正常工作，不影响系统输出。请提供应标产品国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书。 | 是 |
|  | ▲ | 进线方式 | 为保证设备系统正常安装，要求进线方式支持下进线，提供产品彩页或手册等证明材料。 | 是 |
|  |  | 旁路模块 | 为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中静态旁路模块。 | 否 |
|  | ▲ | 电气性能 | UPS市电模式转电池模式，电池模式转市电模式，市电模式转旁路模式，旁路模式转市电模式切换时间均为0ms。 | 是 |
|  | ▲ | 铜排 | 内部铜排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于99.9%，需提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）以证明铜排纯度符合要求。 | 是 |
|  |  | 输入电压、频率 | 输入电压范围（Vac）：301-485VAC； 输入频率范围（Hz）：40Hz-70Hz。 | 否 |
|  | ▲ | 输入功率因数 | ＞0.99（30%、50%、100%负载），需提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证测试报告证明。 | 是 |
|  | ▲ | 输入电流谐波 | 2～39次谐波，在100%额定非线性负载工况下≤1.2%。 | 是 |
|  | ▲ | 输出电压波形失真度 | ≤0.9(阻性负载），≤1.0%(非线性负载）并提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证测试报告。 | 是 |
|  | ▲ | 输出稳压精度 | 精度不大于0.1%，提供国家认可的认证（检测）机构出具的测试报告。 | 是 |
|  | ▲ | 三相电压不平衡度 | ≤0.1%（平衡负载），≤1.9%（不平衡负载），并提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证测试报告。 | 是 |
|  | ▲ | 输出功率因数 | 输出功率因数：1，提供国家认可的认证（检测）机构出具的测试报告。 | 是 |
|  | ▲ | 逆变过载能力 | 105%<负载≤110%时，60min后转旁路； 110%<负载≤125%时，10min后转旁路； 125%<负载≤150%时，1min后转旁路。 需提供彩页、用户手册或国家认可的认证（检测）机构出具的测试报告作证明材料。 | 是 |
|  | ▲ | 输出电流 | 输出电流不均衡度≤1%（100%负载），≤1.5%（50%负载），提供国家认可的认证（检测）机构出具的测试报告。 | 是 |
|  | ▲ | 系统设计 | 极低负载率情况下，智能轮换休眠，确保冗余的同时提升UPS效率，需提供彩页、用户手册或国家认可的认证（检测）机构出具的测试报告作证明材料。 | 是 |
|  | ▲ | 系统效率 | ≥95%（100%负载），≥96%（50%负载），≥96%（30%负载）。需提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证测试报告证明。 | 是 |
|  | ☆ | 安全要求 | 系统的输入端、输出端对地应能承受 50Hz，2000V 的正弦交流电压(漏电流≤10mA)或等效其峰值的2820V 直流电压(电流≤1mA)1min，且无击穿与无飞弧现象，漏电电流≤0.1mA。需提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证测试报告证明。 | 是 |
|  | ☆ | 安全要求 | UPS 系统的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于0.6mA，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证测试报告证明。 | 是 |
|  | ▲ | 电池组节数 | 支持30～44电池节数可调，可调节数不低于10节。需提供彩页或用户手册等证明材料。 | 是 |
|  |  | 电池组智能管理 | UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能；监控故障时，具有对电池组限流恒压充电功能，电池充电限流值可调节。 | 否 |
|  |  | 保护功能 | UPS具有交流输入过、欠电压保护，输出短路保护，过载保护，过温度保护，电池电压低保护，输出过欠压保护，系统熔断器（或断路器）保护。 | 否 |
|  |  | 告警功能 | UPS系统在各种保护功能动作的同时，能自动发出声光告警，同时能通过通信接口将告警信号传送到近端、远端的监控设备上。 UPS系统具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新；告警信息在系统完全无电状态下应继续保存；告警记录不可删除。 | 否 |
|  | ▲ | 接地性能 | 系统接地具有明显标志，接地电阻不大于0.02Ω，需提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证测试报告证明。 | 是 |
|  | ▲ | 监控性能 | 系统应具备电池、电容及风扇等关键部件的智能预告警功能，需提供彩页或用户手册作证明材料。 | 是 |
|  | ▲ | 监控功能 | 能对UPS供配电状态进行实时监控，并且支持对UPS供配电系统核心参数自动巡检，提供产品彩页或手册等证明材料。 | 是 |
|  | ▲ | 通讯功能 | UPS系统标配SNMP卡、干接点卡，支持干接点、RS485、Modbus、SNMP等通讯协议。 系统需实现下列功能： 1、实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、每组蓄电池开关状态、蓄电池充放电状态、市电故障、UPS系统故障和运行状态记录； 2、采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压、充/放电电流。 | 是 |
|  | ☆ | 高温试验 | 按 GB/T 2423.2-2008 中“试验 Bd”进行。试验温度为 （40±2)℃，产品无包装，通电加额定阻性负载连续试验时间为2h。输出稳压精度≤0.3%；输出电压波形失真度≤0.8% (阻性负载），≤1.6%(非线性负载），并提供国家认可的认证（检测）机构出具的认证测试报告证明。 | 是 |
|  |  | 噪音 | ≤69dB(距离设备1米处)。 | 否 |
|  | ▲ | 节能性能 | 提供投标产品国家认可的认证（检测）机构出具的节能认证证书。 | 是 |
|  | ▲ | 抗震要求 | 提供的UPS设备必须通过8、9烈度的抗震性能检测，并提供相应的抗震性能检测合格证和检验报告资料。 | 是 |

（2）蓄电池技术要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 蓄电池规格 | 容量不低于12V 100AH，设计浮充寿命不小于12年。本次招标蓄电池不接受OEM或ODM产品，必须是生产厂商自行研发、设计并生产，须提供原产地证明文件。 | 是 |
|  | ★ | 产品要求 | 本项目供货蓄电池要求为同一批次产品，生产日期不早于到货日期前3个月。 | 否 |
|  |  | 蓄电池的工作环境 | 蓄电池在环境温度-15℃～+45℃条件下能正常使用。 | 否 |
|  |  | 蓄电池结构 | 蓄电池的正、负极端子便于连接，有明显标志，其极性、端子、外形尺寸符合厂家产品图样。 | 否 |
|  |  | 蓄电池外观 | 蓄电池外观不得有变形、裂纹及污迹。 | 否 |
|  |  | 气密性 | 蓄电池能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 | 否 |
|  | ▲ | 容量保存率 | 蓄电池静置28天后其容量保存率不低于98%。需提供国家认可的认证（检测）机构出具的相关证明。 | 是 |
|  | ▲ | 密封反应效率 | 为保证蓄电池使用年限，蓄电池密封反应效率不低于97.5%。需提供国家认可的认证（检测）机构出具的相关证明。 | 是 |
|  |  | 防酸雾性能 | 电池在正常工作过程中无酸雾逸出。 | 否 |
|  | ▲ | 安全阀要求 | 安全阀具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压在20～24KPa内，闭阀压在14～19KPa内。 | 是 |
|  | ▲ | 耐过充电能力 | 完全充电后的电池以0.03C10电流再充电160h，其外观无明显变形及渗液。 | 是 |
|  | ▲ | 端电压均衡性 | 单只电池开路压差不大于20mV，浮充24h后端电压差不大于100mV，放电端电压差不大于150mV。 | 是 |
|  | ▲ | 内阻值 | 蓄电池内阻实测值不高于2.8mΩ。 | 是 |
|  | ▲ | 内阻一致性 | 同组蓄电池内阻偏差实测值不大于4.5%。 | 是 |
|  |  | 防爆性能 | 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。 | 否 |
|  |  | 封口剂性能 | 采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。 | 否 |
|  | ▲ | 热失控敏感性 | 蓄电池温度不高于37℃，每24h的电流增长率不大于29%。需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告证明。 | 是 |
|  | ▲ | 再充电性能 | 恒压充电24h 的再充电能力因素Rbf24h≥96%。需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告证明。 | 是 |
|  | ▲ | 容量一致性 | 同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值不大于2.2%。 | 是 |
|  | ▲ | 抗震性能 | 投标蓄电池必须具有抗震烈度为9级的抗震报告。需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告证明。 | 是 |

（3）监视器技术要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 基本要求 | 本次采购1台27英寸监视器，分辨率不低于3840×2160，接口类型为HDMI和DP，请提供投标产品的彩页或网站相关截图说明。 | 是 |
|  |  | 宽高比 | 16:9 | 否 |
|  |  | 色域 | 不低于sRGB99% | 否 |
|  |  | 亮度 | 不低于350cd/㎡ | 否 |
|  |  | 对比度 | 不低于1300：1 | 否 |
|  |  | 视角 | 不小于178°水平/178°垂直 | 否 |
|  |  | 色彩 | 10.7亿色 | 否 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

本项目内容包括东区机房建设所需要的UPS主机、蓄电池、配套电缆及电池连线、监视器设备等配套内容，中标人负责提供本项目的方案设计、设备的采购、安装技术方案和指导及负责系统调试、验收等工作。

中标人应在履行合同的全过程（从方案设计、采购、实施到竣工验收），对所有服务的质量负责，即要保证所有服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

在本项目的建设过程中需要充分考虑设备安装方案的可行性，包括与机房建设其他系统所需要的所有相关系统相互之间的紧密衔接和联动，保证各系统运行安全可靠，达到东区机房B级机房的建设标准。

本项目服务期限为自最终验收证书签署之日起 60 个月且满足十四五“首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程”项目竣工验收后两年。在服务期内设备及系统出现故障，投标人需及时响应，并在1小时内到现场处理解决，并维修或更换备件，费用包含在投标报价中。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

- 如本项目中监视器属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

- 本项目包含北京市气象局东区机房UPS及蓄电池更新改造相关内容，投标人需无条件做好配套安装时所需的设备基础及其他所需配套工作。同时应接受项目监理、项目管理单位、总集等的管理。

在采购人进行东区机房全部设备临时迁移出和回迁工作过渡期间，中标人做好1-10层弱电间机柜UPS电源临时供电部署、UPS多次开机调试、配电切改、地板拆除恢复、整个十四五项目竣工验收等的配合工作，无条件做好与机房升级改造项目的衔接工作，此期间发生的与UPS配电相关的配合费用由中标人承担。

- 投标人应根据现场实际情况，合理设计UPS配电室设备布置及相关电缆桥架设计，保障设备位置和电缆桥架安装合理。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切设备和系统，应符合下列条件：

- 设备的设计要符合中国电工标准。

- 如果设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度，其他安装条件等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：投标人应提供详细培训计划建议，内容应当包括理论和实践两方面的培训（现场培训和课程培训），以便对项目实施进行有效的管理，同时保证项目验收移交后，采购人能够胜任系统的全部运行、操作、维护和故障分析处理。所有培训课程需用中文进行。课程内容应包括所有投标软硬件设备的安装、配置、使用、维护和管理等。

投标人应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）、培训组织方式等。培训地点由采购人确认。培训费用由中标人承担，培训人数由采购人确认，培训时长不低于6人天。

2.5采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

（1）投标人须提供针对性强，编制规范合理、说明清晰、内容全面、切实可行的改造方案。投标人需要制作相应专业的图纸，包括但不限于平面布置图、系统图、管线图，计算书等。

（2）本项目实施，不能影响应用系统的正常运行。投标人需要提供实施方案和联调联试方案、安全及文明管理措施响应方案、质量管理措施响应方案、进度计划管理措施响应方案、应急预案及风险防控响应方案等，提供的方案要求科学合理、标准明确、技术措施具体、有针对性，且完全满足项目要求。

- 3. 验收标准

本合同验收条件、验收标准如下：满足《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）和国家、行业、地方其他标准及采购人要求。

初步验收：系统全部设备安装调试完毕，所有性能指标达到本项目招标要求，进行系统初步验收，系统通过初步验收后，进入试运行期。若中标人初步验收不合格，且在【30】日内无法解决问题使合同货物达到验收合格，则中标人承担因初验不合格给采购人造成的损失，且中标人应向采购人支付本合同金额10%的违约金。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许中标人更换或进行修复，但试运行期顺延1个月。

最终验收：系统经过3个月试运行，未出现故障，由中标人提出验收申请，采购人组织验收，验收合格后采购人向中标人出具系统“最终验收报告”，系统正式进入业务运行。

竣工验收：系统最终验收完毕，“首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程”项目整体具备竣工验收条件，采购人组织项目整体验收，并出具竣工验收报告。

- 4. 其他要求

投标人须提供详细的项目组织架构，说明项目实施人员的构成、分工，项目人员配备合理，经验丰富、专业齐全，包含项目经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员、材料员、资料员。项目经理需具有二级及以上机电工程专业注册建造师资格，同时提供安全B证要求。技术负责人需具有中级及以上职称。安全员、质量员、施工员、材料员、资料员，每个岗位至少各1名，需持证上岗。

投标人需要结合现场环境，自行充分考虑施工安装风险因素，优化安装工艺方法。

要求设备安装时做好周边设备的防护和临时用电措施，设备安装空间狭小、电梯设备无法使用搬运，投标人需要充分考虑现场安装环境和采取必要的临时措施和安装施工辅料，确保所选设备符合现场安装环境，满足系统容量规定，须与现有动环监控系统等进行对接和集成。

- 该项目为交钥匙工程。投标人需仔细核算工程内容，如因投标人未全面考虑，由投标人自行承担。如因设备更换不及时或新更换设备造成无法并入系统，或达不到原规划设计使用容量、系统备用延时等影响数据中心IT设备运行所造成的损失，将由投标人承担。因投标人施工造成的其他设备设施损坏，由投标人免费更换，性能指标和质量不得低于原有设备设施。