- 第五章   采购需求

采购清单

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年香山革命纪念馆物业管理服务项目 | 1 | 项 |  |

一、项目概况

1.项目名称：2025年香山革命纪念馆物业管理服务项目

2.委托管理期限：

自2025年1月1日至12月31日。计划中标人进驻管理区域时间：2025年1月1日，如遇有重大安排及不可抗力的原因，另行调整时间，费用按照实际发生计算。

3.项目地点：北京市海淀区红枫路1号院香山革命纪念馆

4.项目预算金额：624.787847万元。

5.采购内容：

建筑物和设备设施的运行维护与节能管理、综合维修，会议服务，室内外卫生清洁，室内外绿化服务，国庆节室外花卉租摆、办公和会议终端维护，摄影摄像服务等，以及重要接待等其他临时性服务。

6.纪念馆服务工作具有政治严肃性及行业特殊性，物业服务必须为纪念馆运行及活动举办提供有力保障；根据纪念馆行业要求，需要为纪念馆在国家法定节假日期间正常开放，学生寒暑假及特定时段延时开放时提供运行服务。香山革命纪念馆每周一闭馆，需进行设备维护保养、测试等。

7.提供物业服务人员需具备保密意识，严格遵守保密要求，对泄密行为承担相应责任。

二、设施设备基本情况

1.主要建筑技术指标：

1）位于北京市海淀区红枫路，四至范围：东至红枫路，西至杰王府路，南至公共绿地，北至一棵松路。配套停车场位于纪念馆东南侧。

2）规划设计的物业类型为：公共场所服务及行政办公。

3）总用地面积 24000 平方米。道路用地 5364 （包括广场）平方米，绿化用地11062平方米。

4）总建筑面积18392.15平方米。地上总建筑面积18392.15平方米（办公用房建筑面积 1200 平方米）。

5）共计建筑物 1 幢，建筑结构为现浇钢筋混凝土结构。

6）建筑高度 22.5 米，地上两层。

一层内设专题展厅及小展厅（面积约1100平米）、学术报告厅、会议室、观众休息区、观众服务区、赶考书吧、文创产品区、文物库房、职工餐厅和办公区、中控室、消防警报间、消防泵房、休息室、强弱电间、各类机房、（文物库房气体灭火系统）气瓶间、卫生间、储藏间、室外有换票处、志愿者办公室、警务室、医务室、配电室、室外燃气调压井、空调系统冷却塔、室外执勤岗亭等区域；

二层内设基本陈列展厅（面积约6000平米）、接待厅和休息室、空调机房、设备控制间、卫生间、母婴室等区域。

室外有国旗自动升降杆2套、室外展览1处、南广场设党徽陈列1处。西门及东门电动悬浮门。室外水景观系统。

7）项目出入口：停车场出入口2个，人车分流。纪念馆出入口4个。

8）建筑密度为0.46%；综合容积率0.75；绿化率为10%。

9）馆外停车场，占地面积5880平米，大车位16个，小车位93个；馆内西门停车位8个。停车管理设备一套（软硬件）及监控系统一套（软硬件）。

10）共有设施：中控室1个、变配电室1个、安检棚（含监控设备）、楼梯间、楼（电）梯厅、电梯井、过道、玻璃幕墙、冷热源机房及各类机房、接待厅、会议室、职工餐厅、信息化机房等。

11）主要设备：

消防系统：通风空调在屋顶、一层设置排烟风机，库前区、消防水泵房及走廊消防补风。室内外消火栓给水泵2台，自动喷淋给水泵2台，室外消火栓稳压泵组1套，消防水池630m³1个。预作用报警阀组1套，湿式报警阀组3套。屋顶高位水箱间（室内消火栓稳压泵组1套，自动喷淋稳压泵组1套，高位水箱36m³1个）。火警系统包括火灾自动报警系统，防火门监控系统，可燃气体报警系统，电气火灾监控系统，消防电源监控系统。另，全馆设有防火卷帘，展厅设有挡烟垂幕，全馆室内设消防喷淋系统、4套气体灭火系统、100个室内外消火栓系统、500个灭火器（手提式、推车式）和2个微型消防站，机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵），1套厨房设备灭火装置。

空调系统：空调系统由变频多联空调系统、风机盘管+新风系统、地板辐射采暖系统组成，设有中央空调机房、冷热源机房、水泵房、室外冷却塔等。

给排水系统：给水系统接自市政管网。室内污废合流，室外管网雨污分流，污水经化粪池净化后汇入市政污水管网，雨水入市政雨水管网。

供电系统：设有高低压配电室1处，展厅、公共区域及办公区域等设有强电间及低压电箱。

弱电系统：设有信息化机房及进线间1处（氢气报警器系统设在信息化机房内）。

电梯：客梯2部，货梯1部，扶梯2部。

照明系统：设有普通照明系统及应急照明系统。

动力系统：消防电源动力，智能化系统动力，分设备动力，新风、排风系统动力。

餐厅设备：一层北侧设职工餐厅，使用管道天然气（设燃气阀间及燃气表间），面积221㎡，内有冰箱、燃气灶、平冷操作台、蒸箱、和面机、洗碗机、消毒柜、留样冰箱、豆浆机、烤箱、电视、水池、隔油池、排油烟系统、厨房设备灭火装置，监控摄像头及存储设备，燃气探测报警器系统、室外燃气调压井等设备。

停车场管理系统设备一套：道闸3台，出入口控制终端箱2台，抓拍显示一体机4台，综合安防管理平台基础包及车辆收费管理各1套，双路通服务器1台，台式计算机1台，道闸控制机基础、人工通道门、机柜等。

停车场安防监控系统一套：网络摄像机7台，摄像机支架7个，硬盘刻录机、显示器、交换机等。

安检棚监控一套：2台网络摄像机，硬盘录像机、交换机、户外防水箱；3个带测温功能的安全检测门、电脑主机及显示器三套、手持安检仪等。

其他设备：办公区设自动旋转门1套，大厅装有AED设备1台，淋浴间1处、健身器材若干。饮水机4台。

2.主要设备设施情况

1）给水、排水、排污设施设备配置状况

给水系统：包括:生活给水系统,热水供应系统。由市政管网直接供给。

排水系统。包括:污、废水排水系统,雨水排水系统。

（1）室内排水系统

a.卫生间采用污、废合流排水系统,设环形通气管,重力自流排出。

b.厨房污水经网筐式地漏拦截大颗粒杂质后自流排出,室外隔油池设通气管出屋面。

c.设备间、空调机房废水由排水沟收集,自流排出。

d.电开水器采用间接排水方式。

e.卫生间采用无水封地漏,每个地漏下均单独设一个水封不小于50mm的存水弯,并利用洗手盆排水作为水封补水,防止排水管道的臭气由地漏溢入室内。

（2）雨水系统

屋面、平台雨水采用重力流内排水系统,由87型雨水斗收集经雨水立管排至室外雨水管道;内庭院雨水采用雨水沟、雨水口自流排出。

2）供暖系统设施设备配置状况

冬季供热热源为市政热力。换热站与制冷站一起作为冷热源机房;设置两台板式换热机组为本建筑提供热源。一次热媒水115/70℃,经换热后二次水为60/45℃,换热机组采用全自动一体化设备,集成板式换热器、循环泵及自动控制系统。二次水系统均为变流量系统,循环泵变频运行。

（1）地板辐射采暖系统

a.首层门厅、大厅、展厅、观众休息区、书吧、休息室、医务室、警务室、志愿者办公室、换票处、办公区、中控室等;

二层:观众休息厅、接待厅等设置地板辐射供暖系统。

b.地板福射供暖系统通过设置于冷热源站房内的混水系统供给;60/45℃的空调热水经混水后,提供55℃/45℃热水供冬季辐射供暖使用。

（2）散热器采暖系统

a.设置散热器采暖系统的区域为:有外围护结构的下列房间:空调机房、水泵房、卫生间、淋浴间、冷热源机房、排风机房、正压送风机房、屋顶水箱间、职工餐厅等。

b.散热器采用窗下布置方式。

（3）新风机组采用两管制,夏季供冷,冬季供热。同时负担外区和内区的新风机组,冬季新风经过加热加湿后处理至18度送入室内,为内区过热房间降温,同时保持外区房间的舒适性。

3）供配电系统设施设备配置状况

由市政提供2路双重10kV电源至本建筑首层电缆分界室，有高压配电室及值守人员，中标人对接高压配电室值守人员，根据现场设备实际情况向采购人提出相关服务保障工作具体方案和建议，满足基本需求。

（1）动力系统

a.消防电源动力，为排烟风机、防火阀、室内消火栓稳压装置、自喷系统稳压装置、挡烟垂壁、加压送风机、补风机、防火卷帘等提供电源。

b.智能化系统动力，为室内机、火警主机、防火门监控主机、电气火灾监控主机等提供电源。

c.分设备动力，为热水循环泵、混水泵、冷却塔风机、全程水处理器及各种小型设备等提供电源。

d.新风、排风系统动力，为建筑物内新风、排风系统风机提供电源。

（2）照明系统

a.普通照明系统

为首层、二层、屋顶的办公室、走廊、机房及公共用房等提供正常照明。

b.应急照明系统

在正常照明因故不能使用的情况下，自动启动应急照明系统，应急照明系统包括消防主机、应急照明灯具、疏散指示及安全出口等。灯具安装部位为走廊（消防通道）、展陈区（含预展区）中控等。

c.照明系统均采用LED灯具，功率、光通量及照度符合国家标准。

4)电梯系统设施设备配置状况

（1）电梯基本配备状态

| 编号 | 名称 | 额定载重 （Kg） | 额定速度 （m/s） | 停层 （层） | 站数 （站） | 提升高度(m) | 井道尺寸（m） | 数量 （部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房乘客电梯 | 1600 | 1.0 | 1、2 | 2 | 8 | 2.8×2.2 | 1 |
| 2 | 无机房无障碍客梯 | 1600 | 1.0 | 1、2 | 2 | 8 | 2.8×2.4 | 1 |
| 3 | 无机房货物电梯 | 5000 | 0.5 | 1、2 | 2 | 8 | 4.0×4.0 | 1 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 3 |

（2）扶梯基本配备状态

| 编号 | 名称 | 倾斜角度 （度） | 梯级宽度 （mm） | 输送能力 （人/小时） | 护壁板特征 | 数量 （部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯 | 30 | 1000 | 9000 | 玻璃 | 2 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  | 2 |

5）消防系统设施设备配置状况

通风空调:分别在屋顶设置排烟风机（SEF-RF-1～10）、一层设封闭楼梯间送风（SPF-1-1）、库前区消防补风（SSF-1-1）、消防水泵房及走廊消防补风（SSF-1-2）。

给排水系统：消防泵房内：室内外消火栓给水泵2台，自动喷淋给水泵2台，室外消火栓稳压泵组1套，消防水池630m³1个。

报警阀间：预作用报警阀组1套，湿式报警阀组3套。

屋顶高位水箱间：室内消火栓稳压泵组1套，自动喷淋稳压泵组1套，高位水箱36m³1个。

火警系统：包括火灾自动报警系统，防火门监控系统，可燃气体报警系统，电气火灾监控系统，消防电源监控系统，厨房设备灭火装置。

另，全馆设有防火卷帘，展厅设有挡烟垂幕，全馆室内设消防喷淋系统、4套气体灭火系统、100个室内外消火栓系统、500个灭火器和2个微型消防站，机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵）。

三、项目管理服务要求与标准

（一）建筑物和设备设施的运行维护与节能管理、综合维修

1.房屋日常养护维修与节能管理

1）服务内容：

（1）建立各项图纸档案，运行、检查、维修养护记录应每月归档；

（2）负责楼内房屋、防水、道路、地面、墙台面及吊顶、门窗（含电动门）、窗帘、楼梯、通风道、水电线路、灯具、开关插座、锁具、家具、卫生洁具、职工餐厅、停车场、岗亭、安检棚部分设备日常养护及零星维修，并按采购人要求提供临时线路改造服务。

（3）对房屋及公共设施进行每日巡视，根据天气做好门窗的开关，并做相关记录；

（4）零星维修及时修复，不得影响正常运行及办公；与维保单位及时沟通解决在保修期内的房屋质量维护及维修；大型维修制订维修计划并上报采购人，负责监督施工单位施工，签署安全协议，审核维修施工事项合法合规性；

（5）协助采购人做好各项临时工作的跟进。

（6）雷电、强降水、大风、沙尘暴、严寒、高温等极端天气前后进行检查并落实防范措施。

（7）结合采购人能源使用实际，制定有效的节能管理方案，并组织实施，做好能源管理工作。

2）服务标准：

（1）确保纪念馆内房屋的完好等级和正常使用，每年进行一次房屋安全普查，保证房屋完好率达到98%。

（2）爱护纪念馆的设施，未经采购人批准，不得对建筑结构、设施等进行改动；

（3）及时完成各项零星维修任务，接到报修后维修人员应在15分钟内到达现场，零星维修合格率100%，一般维修任务不得超过12个小时。

（4）对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

（5）每日巡查1次，包括：室外、室内等上述工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时记录。

（6）恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制。

（7）建立日常房屋及设备设施维修报修、报检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每日巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购人进行工作月报、考核周期报等。

（8）馆区内建筑物屋面雨水排泄通畅。

（9）设备机房需每月清洁1次，室内无杂物；设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板；在明显易取位置配备消防器材，每月至少检查1次消防器材，确保完好有效；设施设备标志、标牌齐全（按照国家标准执行）；在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书；交接班记录、工作日志等齐全、完整。

2.给排水设备运行维护

1）服务内容：

（1）对纪念馆内外给排水系统设备、设施（如水泵、水箱、气压给水装置、消火栓、管道、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及污水处理设备、附属构筑物等)的日常养护维修；

（2）负责设施设备维修排故；

（3）景观水池循环水泵的日常运行维护。

2）服务标准：

（1）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；景观水池每日按时开闭，每年结合气温情况，三月至十月开启室外水景观。

（2）建立日常供水管理制度，与供水单位加强沟通，确保纪念馆水质符合国家标准；同时做好节约用水工作，符合市政府规定的节水要求；每两个月对纪念馆饮水机进行更换过滤器，同时进行水质检测并提交报告。

（3）加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；保持室内外排水系统通畅；

（4）对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修。

（5）阀门每月开关灵活性检查、定期为丝杠加注润滑脂。

（6）建立健全用水、供水管理制度，制定给排水事故应急处理预案及汛期安全防护预案；严格执行操作规程，保证无安全责任事故。

（7）相关人员必须持证上岗。

3.供电系统运行管理

1）服务内容：

（1）对纪念馆内、停车场、南广场（配电室以外）电线电缆、配电箱、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修；

（2）负责管理维护避雷设施，定期巡视，每年进行一次年度检测并提交报告；

（3）照明供电线路、设备的运行、维护、检修；更换灯具及光源；每天（开馆日）对展厅照明系统及多媒体设备进行定时开闭并就其运行情况进行检查；负责照明系统设备的运行、维护和检修；展厅多媒体设备运行检查；紧急照明设备、夜景照明、节日灯系统的运行管理；

（4）建立各项设备档案，制定电气维修制度、节电措施等；

（5）及时排故，负责备份易损配件，保证供电设施完好。

2）服务标准：

（1）严格执行用电安全规范，确保用电安全；做到科学统筹、合理规划、节约用电；

（2）加强日常维护检修，保证公共使用的照明、指示灯具线路、开关完好；

（3）维修人员必须持证上岗；

（4）保证避雷设备完好、有效、安全，保证夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启。

4.空调系统运行维护

1）服务内容：

（1）负责纪念馆内空调机房、中央空调机组、冷热源机房、风机盘管、管线和分体空调室内外机，VRV空调、冷却塔、空调水泵房设备、空调加药设备、空调管道等设备、电线电缆及其附属装置等设备正常运行使用并进行日常管理和养护维修；

（2）建立各项设备档案，制定空调运行检修制度等；

（3）及时排除故障，保证空调设施完好，温度符合标准。

（4）与信息化维护单位做好沟通，确保信息化控制系统运行良好。

2）服务标准：

（1）建立空调运行管理制度和安全操作规程；

（2）保证空调系统安全运行和正常使用，冬季、夏季提前维护，防止发生管道冻坏情况；

（3）运行中无滴漏水现象；

（4）运行期间每日巡视1次空调系统，保证室内温度符合相关规定。

（5）每年检查1次管道、阀门并除锈。

（6）每年检验1次压力容器、仪表。

（7）每年清洗消毒1次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体等；每年清洗消毒风机盘管滤网；每年清洗消毒1次风管。每年开展1次集中空调清洗及相关检测。

（8）每年对空调系统进行1次整体性维修养护。

（9）相关人员必须持证上岗。

5.电梯运行维修

1）服务内容：

（1）按要求频次开展维保。坚持电梯运行日巡查记录制度，制定电梯运行管理、设备管理、安全管理制度；每五年对客梯及货梯开展一次满载闸车实验（下一年度为2028年）。

（2）每月两次对电梯井道系统、轿厢设备进行日常养护维修；发现问题及时报告，同时联系维保人员及时维修；

（3）督促电梯维保单位经常对电梯设备设施等进行巡视检查，定期对电梯进行保养；

（4）配合采购人与电梯维修单位建立良好的关系，督促电梯维保单位严格执行国家有关各种设备管理制度和安全规程，负责联系电梯维保单位对电梯进行年检，确保设备运行安全。

（5）中标人作为电梯的使用单位办理相关手续。

2）服务标准：

（1）确保电梯按规定时间运行；各项安全设施齐全有效，电梯内求救警钟保持正常工作状态；

（2）通风、照明及其它附属设施完好，轿厢、井道、车位保持清洁；

（3）按照规定进行年检，保证年检合格证在有效期内；

（4）制定电梯应急救援预案并定期演练。发生电梯困人或其它重大事件时，应立即启动事故应急预案，组织救援，并及时向相关行政主管部门报告。维修人员应在30分钟内到达（或者不得超过国家及行业规定的时间）维修现场抢修，及时排除故障。

（5）配备电梯安全管理人员。定期对电梯安全管理人员进行特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。

（6）相关人员必须持证上岗，按照国家标准及规范进行电梯维保、检修、实验及救援。

6.消防系统维修养护

1）服务内容：

负责纪念馆内水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、防火灭火自动联动系统及灭火器、微型消防站、可燃气体探测报警器（含主机、信息化机房可燃气体报警器）、厨房设备灭火装置、机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵）、其他特殊消防设备设施和消防管网的维修与养护。

服务标准：

（1）定期巡查设备运行情况，保证24小时连续正常运行；每月启动运转消防水泵一次或模拟启动运转；每季度对系统所有末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行防水试验；每月对控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换；每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查等；

（2）每年应对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次；对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少一次；探测器要定时清理，清理后进行必要的功能试验，不同类型的探测器应有充足备品。

（3）每月防火检查1次，按照规定每年检测1次建筑消防设施及电气设备；保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

（4）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向消防机构报告。

（5）每月检测切换1次主、备电源；每季度备用电源、蓄电池充放电试验和表面除尘1次。

（6）每月检查测试1次消防专用电话、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扩音器、扬声器的联动、强制切换功能，并测试音量；每年机柜内部除尘1次；每年机柜内的设备内部除尘1次。

（7）确保消防栓等消防设施设备组件完整，灵活有效。定期检查责任范围内灭火器数量、位置情况，核对灭火器选型、压力和有效期，保证处于完好状态。

（8）每月检查测试1次防排烟风机、排烟阀的联动功能，核对风速；每年养护1次防排烟风机、电源控制柜、风口、排烟阀等。

（9）每月抽查测试1次防火门的启闭功能、防火卷帘的手动和自动控制功能、电动防火阀的联动关闭功能；每年在防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位补充1次润滑油，电控箱内部除尘1次；每年维修养护2次防火门附件，在门的转动部位补充1次润滑油。

（10）消防泵、喷淋泵每月检查1次，每季度检查1次润滑情况；每年养护1次室内、外消火栓。

（11）每月测试应急照明、疏散指示标志，切断正常供电1次，测量1次照度和供电时间。

（12）制定应急预案，在明显处设置消防疏散示意图，确保应急照明等设施标志完好，紧急疏散通道畅通。

（13）冬季前做好消防管道保温措施，防止因低温、冰冻发生跑水情况。

（14）对消防管网跑冒滴漏情况，5分钟内采取措施，24小时内完成维修。

（15）按要求每月提供一份月度消防维保报告，每季度提供一份季度消防维保报告，每年12月提供年度消防维保报告。

（16）每年对可燃气体探测报警器及灭火器进行一次年检。可燃气体报警器达到三年更换期限，提示采购人进行更换。（下一更换年限为2025年）。

（17）每年对手提式、拖车式干粉灭火器、二氧化碳灭火器进行年检，对使用过的灭火器应及时安排充装。

（18）每三年对气体灭火系统及超细干粉灭火系统进行年检（下一年检时间为2025年）。每三年对职工餐厅厨房设备灭火装置进行更换（下一更换时间为2026年），每半年进行1次检查。

2）服务标准：

符合相关法律法规规定和专业人员检查指导要求。

相关人员必须持证上岗并按照规范操作、维保、检修、测试设备设施。

（二）办公和会议终端维护

7.日常办公会议终端设备运维服务及摄影摄像服务

1）服务内容：

（1）办公终端维护服务，对办公区域的办公电脑、打印机、复印机、碎纸机等设备提供现场故障解决等服务；做好公共区域AED开关、维修服务。

（2）会议室设备和环境维护，做好会前设备调试、会议期间现场监控及会议结束后设备关闭、会议归档等工作；

（3）媒体服务，做好活动期间多媒体设备操作保障、拍照、摄影及图片、视频后期处理服务（自备编辑处理软件），如遇采购人设备临时不能使用等情况，需应急协调解决拍照设备、录像设备、录音设备及相关设备等，做好服务保障；

（4）信息化系统以外的弱电设备运行及维护。

2）服务标准：

确保音响、摄像系统及设备的正常工作及相关活动的顺利进行。机房内应保持环境整洁，通风良好，室温适宜。每日清洁设备及机房，保持设备表面无灰尘、机房清洁无杂物。做好设备使用记录，做好设备管理台账，如实记录设备使用状况。

（三）室内外卫生清洁

8.卫生保洁

1）公共区域卫生保洁服务内容：

（1）收集及清理馆内所有垃圾箱，对垃圾进行分类回收；

（2）清洁所有室内外地面、台阶、门窗、门牌、指示牌、花盆、植物、走廊、扶手、栏杆、灯饰、露台、柜架、隔离线、垃圾桶、饮水机、门帘、淋浴间、健身器材、物品覆盖物、展厅及公共区域展柜外侧玻璃表面、室外展品、展架、展品及楼梯墙壁的手印、灰尘和污渍；

（3）清扫空调风口、百叶、通风窗口及照明灯等；

（4）扫净及洗刷大厅入口地台及室内外梯级、定时清理室外排水沟内堆积的杂物；

（5）大厅、楼道、展厅及其它公共区域大理石地面一年不少于1次维护保养；

（6）定期消杀处理，投放喷洒灭鼠、蟑螂、蚊虫药；

（7）按照传染病防治等要求，做好馆内的通风、消毒工作。

（8）按照采购人需求，做好临时展厅布展、撤展前后的卫生保洁工作。

（9）做好南广场及党徽、停车场、门前卫生保洁工作。

服务标准：

（1）大厅地毯、梯级、地面光亮无水迹、污迹、无杂物、无浮尘；

（2）门窗、门牌、指示牌、走廊、扶手、栏杆、地脚线、门套上侧、灯饰、天花板、展柜玻璃表面及楼梯墙壁无尘土、无污物；

（3）严格执行垃圾分类“四分法”分类规定，垃圾桶内垃圾不超过1/2，并摆放整齐，外观干净，每2周至少清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒1次杀虫药；

（4）花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

（5）无鼠害、无蚊虫、无蟑螂。

2）卫生间（含母婴室）保洁服务内容：

（1）抹净所有门、窗、天花板、抽气扇、镜面、纸巾筒、烘手器等器具及照明设备表面除尘；

（2）抹、冲及洗净洗手间地台表面、卫生洁具；

（3）清理卫生桶，更换厕纸、清洁液。

（4）保持卫生间整洁，不堆积杂物，保持用品充足。不过多占用卫生间空间。

服务标准：

（1）门、窗、天花板、墙壁、隔板、地面墙角无浮尘、污迹、杂物、蛛网和水迹；

（2）玻璃、镜面明亮无水迹、污渍；

（3）电镀件明亮，烘手器、面池、暖气、龙头、弯管、马桶座、盖、水箱、无污迹、无杂物；

（4）便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球及时更换；桶内垃圾不超过1/2即清理；

（5）空气清新、无异味；墩布间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

3）电梯间保洁服务内容：

（1）抹净电梯大堂、走廊表面、电梯内壁、门、通风口及照明指示；

（2）电梯天花板表面、电梯门缝除尘；

（3）每日擦拭1次电梯轿厢门、面板。每日清拖1次轿厢地面。

（4）电梯表面涂上保护膜；电梯槽底清理垃圾。

服务标准：

（1）电梯门表面、轿厢内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮；

（2）电梯天花板、门缝无尘土；

（3）井道、槽底清洁，无杂物；

（4）电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

4）外场保洁服务内容：

（1）停车场、庭院地面、围栏、隔离线、标识牌、指示牌、室外展板、水景观、物品覆盖物的清洁；室外垃圾桶的清洁、集运；门前三包卫生清洁；

（2）负责积水、积雪和除冰工作，负责化粪池、隔油池的清掏、垃圾清运（含厨余垃圾）工作。

服务标准：

（1）庭院地面清洁无废弃物；

（2）保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶；

（3）垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇滋生；

（4）地面无积水、积雪、积冰，符合北京市、属地相关要求；

（5）定期清掏化粪池及隔油池。

（6）使用期间对水景观每日清洁1次水面；根据使用情况，每半月清洁1次水池池底。

5）外墙、外窗保洁服务内容：

（1）对馆内8米以下玻璃幕墙定期进行清洁，确保洁净。

（2）对外墙定期清洗、保养（可外包）；

（3）及其他需要机械化清洗的工作。

服务标准：

（1）外墙清洗、保养后，光亮、防风化、无漏清洗部位；

（2）外窗清洗后，清洁透明，清洁时，室内不进水，经常保持清洁；

（3）外墙（8米以上）清洗每年1次；

（4）外窗清洗每月1次。

6）指定办公区域房间入室、文物库房保洁服务内容：

（1）清洁窗户、灯饰、内墙壁表面、所有玻璃门窗及设施窗台、家具、地面、花盆及植物，垃圾桶清洁、清理；

（2）清扫天花板尘埃、空调风口百叶及照明灯；

（3）办公区域PVC地面需每季度清洗1次；

（4）室内墙面每月做1次清洁，吊顶及灯具每季度清洁1次。

（5）接待厅等会议室地毯、家具日常要保持清洁，每年进行一次整体清洗养护，其他会议室、接待、报告厅沙发、座椅定期清洗养护，报告厅座椅、窗帘、幕布定期进行专业清洗。（根据实际使用情况确定清洗周期）。

服务标准：

（1）垃圾桶内垃圾不超过3/4，并摆放整齐，外观干净；

（2）所有玻璃门窗及设施窗台无尘、无污物；

（3）地面光亮无水迹、污迹、无杂物、无浮沉，花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

（4）灯饰和其他饰物无尘土、破损；天花板无尘埃；

（5）无鼠害、无蚊虫、无蟑螂；

（6）按照需求，组织清洁文物库房内地面、柜架等卫生。

（四）会议服务

9.会议接待服务

1）服务内容：

（1）按要求安排会场，调试灯光音响投影灯设备准备工作，调试好会场温度、通风效果、确保会场整洁；做好会议室使用登记；

（2）会前按要求摆放桌、椅、台布、台裙、会标、音像设备、茶杯、纸、笔、热水、桌签、背签，布置花木，整体效果和谐；

（3）会中上水无噪音，如与会方有要求，提供茶歇服务；

（4）会后整理会场，有关设备、用品回库；保持会议室经常性的卫生、器具完好；

（5）按规范做好杯具、毛巾的洗消工作，会议室公用杯具由专门洗消间设专人负责清洗；

（6）指定专人承担会议现场服务，定时（一般为15分钟）添加茶水；保持室内整洁、温度适宜、设备正常运行使用。

（7）提供会议室所需的茶叶、矿泉水，提供外事活动所需咖啡、饮品、茶歇等物品；

（8）会议服务人员上班时间要穿着统一的工服，工服要干净整洁并配戴工牌。

（9）根据不同类型的会议，按照采购人要求，准备会议用品。

2）服务标准：

（1）会场布置符合主办者要求；

（2）会场布置整洁、大方、会标大小、颜色协调，花木适度，摆台合理，符合标准；

（3）茶杯洗消标准要符合卫生、疾病防范规范要求；

（4）保持室内整洁、保证设备正常运行使用；

（5）窗帘、杯垫等洗净；

（6）会议服务员要求35岁以下，接收过礼仪礼貌方面的专职培训，服饰得体大方，礼貌热情，气质高雅。迎客、开门、引导、倒水要认真按规范进行。

（五）室内外绿化服务及国庆节室外花卉租摆

10.室内外绿化服务及国庆节室外花卉租摆

1）服务内容：

（1）室外绿化面积：约 11000 平米。含纪念馆天井（包含花箱绿植更换及养护）及外围边界一周绿篱。

（2）树木、乔木、花卉、绿地等日常养护管理（养护、修剪、防寒、浇水、打药、施肥等 ）。

（3）室内展厅、公共区域、办公室、会议室、功能用房等馆内日常绿植花卉摆放、养护等。

（4）室内外绿化美化及巡查和绿化设施维护工作。自备绿化养护工具、设备、药物、耗材等。含绿化垃圾清运。天井区域绿植要根据季节性特点进行定期更换，确保绿化环境美观。

（5）室内绿植摆放品种、数量和规格需满足下表要求：

| 序号 | 品种 | 花盘尺寸 | 数量 | 摆放位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棕竹 | 2.0 | 4 | 二层正门内门口两侧 | 景德镇套盆 |
| 2 | 红掌 | 0.4 | 170 | 序厅油画浮雕下侧 | 套盆 |
| 3 | 鸟巢蕨 | 0.3 | 190 |  | 套盆 |
| 4 | 万年青 | 0.6 | 20 | 主席立像一周 | 工艺盆 |
| 5 | 红掌 | 0.4 | 65 |  | 工艺盆 |
| 6 | 鸟巢蕨 | 0.3 | 65 |  | 套盆 |
| 7 | 巴西铁 | 1.2 | 20 | 二层扶梯上方的东侧通道 | 景德镇套盆 |
| 8 | 绿萝 | 1.5 | 1 |  | 景德镇套盆 |
| 9 | 绿萝 | 1.8 | 1 |  | 景德镇套盆 |
| 10 | 绿萝 | 1.5 | 4 |  | 景德镇套盆 |
| 11 | 榕树盆景 | 0.3 | 2 | 二层贵宾室 | 工艺盆 |
| 12 | 宝莲灯 | 0.5 | 1 |  | 工艺盆 |
| 13 | 绿萝 | 1.8 | 4 |  | 景德镇套盆 |
| 14 | 罗汉松 | 0.4 | 1 |  | 景德镇套盆 |
| 15 | 绿萝 | 1.8 | 6 | 二层贵宾厅前后通道走廊 | 景德镇套盆 |
| 16 | 巴西铁 | 1.2 | 3 | 文创店门口 | 景德镇套盆 |
| 17 | 绿萝 | 1.8 | 1 | 一层直梯靠通道的右侧 | 景德镇套盆 |
| 18 | 椰子 | 0.8 | 3 |  | 工艺盆 |
| 19 | 绿萝 | 0.3 | 8 | 书吧会议室外 | 工艺盆 |
| 20 | 夏威夷椰子 | 1.8 | 2 |  | 景德镇套盆 |
| 21 | 散尾葵 | 1.8 | 8 | 一层扶梯下方 | 套盆 |
| 22 | 绿萝 | 1.5 | 2 | 书吧会议室内 | 景德镇套盆 |
| 23 | 七彩朱蕉 | 1.6 | 4 | 一层大厅四组休闲椅 | 套盆 |
| 24 | 变叶木 | 0.4 | 68 |  | 套盆 |
| 25 | 绿萝 | 0.2 | 20 | 报告厅主席台下及门口外两侧 | 景德镇套盆 |
| 26 | 棕竹 | 1.7 | 2 |  |  |
| 27 | 如意组合 | 0.4 | 2 | 咨询台 | 工艺盆 |
| 28 | 红掌 | 0.4 | 25 | 专题展览入口大展示牌下方 | 工艺盆 |
| 29 | 鸟巢蕨 | 0.3 | 20 |  | 工艺盆 |
| 30 | 散尾葵 | 2.5 | 4 | 专题展览入口两侧及咨询台两侧 | 工艺盆 |
| 31 | 金钻 | 0.8 | 12 | 专展入口外显示屏下方 | 工艺盆 |
| 32 | 黑美人 | 0.4 | 28 | 专展入口内侧标题下方 | 工艺盆 |

| 33 | 一帆风顺 | 0.4 | 6 | 专展内（需要根据实际增加绿植品种和数量） | 工艺盆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 散尾葵 | 2.5 | 2 | 一层北侧出口 | 工艺盆 |
| 35 | 鸭脚木 | 1.2 | 6 |  | 景德镇套盆 |
| 36 | 绿宝 | 1.2 | 4 | 物业114办公室门口外 | 景德镇套盆 |
| 37 | 螺纹铁 | 1.6 | 2 | 赶考书吧及文物展示区 | 工艺盆 |
| 38 | 散尾葵 | 2.5 | 1 |  | 工艺盆 |
| 39 | 绿萝 | 0.2 | 15 |  | 工艺盆 |
| 40 | 椰子 | 1 | 12 |  | 工艺盆 |
| 41 | 也门铁 | 1.2 | 20 | 报告厅外通道（近天井）外侧 | 工艺盆 |
| 42 | 绿萝 | 1.5 | 4 |  | 景德镇套盆 |
| 43 | 绿萝 | 1.5 | 1 | 报告厅外通道（近油画）内侧 | 景德镇套盆 |
| 44 | 鸭脚木 | 1.0 | 12 |  | 工艺盆 |
| 45 | 黑金刚 | 1.2 | 2 | 一层办公区楼道 | 工艺盆 |
| 46 | 绿萝 | 0.2 | 20 |  | 套盆 |
| 47 | 福禄桐 | 1.8 | 1 | 201办公室 | 景德镇套盆 |
| 48 | 如意组合 | 0.4 | 2 |  | 工艺盆 |
| 49 | 蝴蝶兰 | 0.4 | 1 |  | 工艺盆 |
| 50 | 绿萝 | 0.2 | 6 |  | 工艺盆 |
| 51 | 绿萝 | 0.2 | 55 | 夹层图书通道阅览区 | 套盆 |
| 52 | 如意组合 | 0.4 | 4 |  | 工艺盆 |
| 53 | 绿萝 | 1.8 | 2 | 夹层会议室 | 景德镇套盆 |
| 54 | 夏威夷椰子 | 1.8 | 3 | 101、102、202办公室 | 景德镇套盆 |
| 55 | 福禄桐 | 1.8 | 3 |  | 景德镇套盆 |
| 56 | 绿萝 | 0.2 | 18 |  | 套盆 |
| 57 | 蝴蝶兰 | 0.4 | 3 |  | 景德镇套盆 |
| 58 | 夏威夷椰子 | 1.8 | 2 | 一层会议室 | 景德镇套盆 |
| 59 | 绿萝 | 0.2 | 10 |  | 套盆 |
| 60 | 绿萝 | 0.2 | 116 | 夹层13个（204-209、211-217）办公室、一层及室外约16个办公室（103、108-109、113-114、117、宣教3个办公室、团体换票、个人换票、警务室、志愿者办公室、信息化办公室等） | 套盆 |
| 注：室内盆栽绿植花卉要做到不见土，根据实际情况使用专用陶粒等进行覆盖。部分绿植如需调整需征求采购人同意。 |  |  |  |  |  |

- 国庆节期间室外花卉租摆周期为每年的9月15日至10月31日，根据天气情况可适当延长摆放期限；租摆期间要保证花卉状态良好美观，采用设计及配色需与纪念馆整体风格进行搭配，保证美观。租摆花材要考虑防倾倒措施及地面防污。具体租摆绿植品种、摆放位置等需求请见下表：

| 品种 | 数量（盆） | 规格 | 位置 | 租摆要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一品红 | 6002 | 株高 0.4-0.5m,冠幅15cm | 1.一层东门游客出入口北侧和南侧； 2.一层东门国旗两侧； 3.二层南广场国旗四周； 4.二层南侧建筑外立面； 5.二层纪念馆南入口两侧水池柱子中间； 6.二层纪念馆南入口外侧水池东侧和西侧； 7.二层接待厅南侧道路两侧(含西门接待厅）； 8.二层四梁八柱区域 9.西门入口北侧和南侧； 10.二层北侧大台阶“国庆”造型； | 1.含日常浇水、修剪、施肥、打药、清洗； 2.含摆花期间状态不佳花卉更换； 3.含摆花期间人工养护； 4.含摆、撤花期间人工布置； 5.含摆花施工期间辅材（土工布、塑料盆等）； 6.含撤花后花卉整体消纳、垃圾清理； 7.含摆、撤花运输搬运； 8.含304不锈钢防倾倒设施，表面烤漆，三角形支架固定，采用双侧压弯工艺； 9.含土工布铺设等。 |
| 波士顿蕨 | 3272 | 株高 0.2-0.3m,冠幅15cm（株高 0.35m,冠幅0.2m） |  |  |
| 孔雀草 | 5270 | 株高 0.35m,冠幅15cm |  |  |
| 变叶木 | 166 | 株高 0.5-0.6m,冠幅0.4m |  |  |
| 三角梅 | 66 | 株高 1.3m,冠幅 80cm、株高 1.5-1.6m，冠幅80cm |  |  |
| 大盆黄菊 | 220 | 精品花卉\每米6盆 |  |  |
| 花球 | 12 | 株高 1.2m,冠幅 100cm |  |  |

2）服务标准：

按照北京市《城市园林绿化养护管理标准》中一级养护质量标准，绿化养护工作要求如下：

（1）绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

（2）草坪、树木、绿篱，按绿化养护规范进行养护，剪枝梳理。

（3）草坪、绿篱，乔灌木植物，不得发生枯萎现象。做好出现病虫害前的预防养护工作，如果因工作不当造成草坪、植物死亡，应负责补栽。乔木生长良好，树冠基本完整。灌木生长良好，主枝完整。绿篱生长良好，轮廓清晰，高度一致，修剪和补种及时。

（4）绿地无破坏、践踏及随意占用现象，草坪覆盖率应达到95％以上，生长茂盛颜色正常，不枯黄；无病虫害。

（5）做好绿化设施的维护与管理，发现设施损坏及时维修或报修，保证正常使用，并做到经常巡查，发现问题及时解决。

（6）冬季适时做好花木越冬防护、养护管理，保证成活率。

（7）室内绿植保持长势均衡、形态优美、花繁叶茂的效果。

（8）绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物日产日清。

（9）绿化喷药等作业涉影响观众参观情形要注意避让。

（10）室外喷灌浇水作业要注意节约水资源，避免浪费。

11.相关物资和设备使用管理

对工作中使用采购人所有的设备、物资等，指定专人负责保管，做好使用记录和日常维护，登记造册，严格出入库管理，配合采购人定期盘点。

12.设备设施专项检测

服务内容：

根据有关行业管理部门的要求，独立（或委托专业机构）完成的检测，频次按相关标准和规定执行。包括但不限于以下内容：

（1）建筑物消防设施检测；

（2）电气防火检测；

（3）计量仪表检测；

（4）压力容器检测；

（5）冷凝器蒸发器专业清洗；

（6）饮用水水质检测；

（7）电梯检测及代维；

（8）避雷装置安全检测；

（9）压力表、安全阀检测；

（10）厨房烟道清洗；

（11）可燃气体报警器、信息化机房消防（氢气探测）报警器年检；气体灭火器三年一检；便携式及推车式灭火器年检。

（12）集中空调通风系统清洗检测；

（13）室内空气质量检测；

（14）其他检测及专业维护。

13.重大活动服务保障

服务内容：

（1）纪念馆承接的重大活动、重大政治任务的服务保障工作，按照活动需求，提供相关服务；

（2）纪念馆管理部门确认的其他临时性工作任务的服务保障。

14.其他服务

中标人须做好各行业监管、执法主管部门迎检工作，大件物品搬运等服务以及其他临时性服务。如项目涉及工作交接工作，需协助采购人完成各项交接工作，确保采购人委托单位能够顺利开展各项物业服务管理工作。做好项目管理期间的档案、文件资料留存、整理等工作，一般在项目服务期限结束前，将本项目相关档案资料原件移交采购人。

15.对中标人的要求

（1）按照合同约定的物业服务事项和标准提供物业服务，具体标准参考《北京市住宅物业服务四级标准》执行；

（2）及时向纪念馆通报本物业管理区域内有关物业服务的重大事项；

（3）提供物业服务人员相应资料，项目管理团队的人员调整需经采购人同意；服务人员调整及时向采购人备案人员信息；

（4）妥善保管和正确使用本物业的档案资料，及时记载有关变更信息，做好保密管理工作。

四、服务岗位要求

1.岗位要求

| 部门 | 岗位名称 | 岗位数 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 项目经理（物业经理） | 1 | 每岗不少于一人 |
|  | 副经理 | 1 |  |
|  | 文员兼库管 | 1 |  |
|  | 财务兼人事 | 1 |  |
|  | 安全主管 | 1 |  |
| 会议服务部 | 主管 | 1 | 每岗不少于一人 |
|  | 会议服务员 | 4 |  |
| 工程部 | 主管 | 1 | 每岗不少于一人 |
|  | 冷暖源机房运维人员 | 1 | 制冷季和供暖季需要（7*24小时值守，不少于3人）其他季节可参与综合维修部值班； |
|  | 办公终端维护及摄影摄像人员 | 3 | 每岗不少于一人 |
|  | 综合维修人员 | 2 | 建议不少于8人，需要提供7天*24小时服务 |
|  | 绿化员 | 3 | 每岗不少于一人 |
|  | 保洁领班 | 1 |  |
|  | 保洁员 | 13 |  |
| 总岗位数 |  | 34 |  |

服务单位应保证项目服务岗位数量符合采购人需求，要严格按照岗位安排人员，人员涉及个别岗位需要24小时在岗值守，另外结合纪念馆常年开放无节假休息日等情况，需根据工时合理安排人员，不得缺岗、兼岗、空岗，且中标人应按国家相关规定与上述岗位安排的工作人员建立正式劳动或劳务关系并给职工缴纳社保，如为保障服务质量涉及岗位上工作人员增加或者人员加班、值班等，中标人应及时按国家有关规定支付相关费用。主管、领班及以上人员100%从中标人公司调派。中标人不得出现因违法用工、不支付劳动报酬的情况影响采购人形象或正常运行。

2.其他要求。拟派管理人员及专业人员的资质标准、各类岗位人员数量和专业素质要求、同类物业工作经验，正式工和临时工比例、自有人员和待调配人员比例、各岗位人员配置及其招聘方法，应满足采购人要求，具体如下：

1）中标人派驻采购人单位项目物业经理（应附个人简历及相关证书复印件）需具备以下条件：本科及以上学历且为物业管理专业。任职非住宅物业项目经理三年及以上，具有中级及以上职称。年龄50周岁以下。副经理需本科及以上学历，任职非住宅物业项目副经理或项目经理2年及以上。年龄50周岁以下。

2）安全主管要求具有大专及以上学历，具有相关资质、资格证书（限建筑、特种作业、电气、给排水、暖通专业之一），三年及以上物业项目的安全管理工作经验，年龄50周岁以下。

3）会议服务部主管要求年龄在35周岁以下，大学专科及以上文化程度，具有物业会议服务主管相关工作经验5年及以上。

4）保洁部、绿化部人员要求：领班要求年龄在50周岁以下，高中及以上文化程度，具有物业保洁服务管理相关工作经验；保洁员年龄在60周岁以下，须身份证、健康证等齐全；清洁用品、耗材类由中标人及时采购补充，库管记录详实，保障正常运转需要，采购耗材及用品需使用合格产品。绿化人员年龄在60周岁以下，能够掌握绿化养护知识并熟练、安全操作养护工具设备等；

5）工程部人员要求：主管年龄在50周岁以下，大学专科（含）以上文化程度，具有物业工程服务主管相关工作经验五年及以上；冷暖源机房运维人员、综合维修人员（含强、弱电维修人员）、电梯管理员，年龄在45周岁以下的男性，有两年及以上工作经验，持有相关职业资格证书（如消防维保类、空调、高或低压电、电梯安全员管理证等），具有较强的实际操作能力。 办公终端维护及摄影摄像人员具备一定技能需能够处理基本办公设备问题，摄影摄像人员需具备设备熟练使用技能，保证摄影摄像效果。

6）会议服务员要求35周岁以下女性，高中及以上文化程度，有2年及以上工作经验，具备会议接待的礼仪知识，统一着装，服饰得体大方，礼貌热情，气质高雅，女性身高不低于1.65米。

7）保证物业人员的稳定（管理人员、机房运维及综合维修人员中如水电工等关键岗位），承诺一年内不流动或未经采购人许可不得随意更换。物业招聘的所有人员必须政治可靠,家庭住址详细，个人资料齐全、留有备案，电工、消防维保等专业技术人员要有专业证书。所有员工不得有“两劳”释放人员和流窜犯，所有员工不得雇佣亲属。所有人员应具备消防应急知识和人流疏散等基本技能。

8）本项目服务上岗人员需提交无违法犯罪证明，上岗前须接受保密培训，严守保密纪律。

9）人员培训：包括对各类人员的培训，包含内容设置、计划、方式、目标、考核及言行规范、仪表仪容、公众形象等。

10）人员管理：包括录用与考核、淘汰机制、协调关系、量化管理及标准运营等。

11）其他要求

（1）服务响应时间：即时反馈、30分钟内处理，各岗位应与现场管理、信息化运维、中控值守和保安、配电室值守人员做好衔接和联动；

（2）进驻人员应根据不同的工种配发工服和工号牌，仪容仪表要符合规定标准，发型统一；

（3）在进驻前应向采购人提供所有工作人员的本人身份证供查验，并将复印件备案；

（4）男员工不准留胡须、蓄长发，女员工不准浓妆艳抹或佩戴过份的饰物，头发染色不能过艳；所有员工着装得体、大方，不得着奇装异服；

（5）不准带朋友或亲戚进入工作场所，全馆禁烟，禁带火种入馆，工作中使用语言要文明，举止要大方；

（6）采购人临时开展的大型会议、接待等公务活动时，如上述岗位原配置的人数不能满足需要，中标人应随时从本公司内抽调具备相应服务能力和素质的人员加强力量，以保证采购人正常业务的开展。

（7）加强员工集体宿舍管理，项目经理为第一责任人，确保员工防疫、消防、食品等安全。

（8）服务团队应坚持党建引领，加强政治理论学习，在做好自身文化建设的同时，要融入纪念馆文化建设，模范遵守岗位职责要求，工作态度积极向上。

五、涉及到物业费用的相关问题

1.除一间综合办公室外，采购人不提供其他用房。

2.办公用品、工程、绿化、保洁、会议服务等日常工具、设备、办公家具由中标人承担。

3.物业办公、工程、保洁、绿化、会议服务等易耗品费用由中标人承担。

4.住宿及餐饮费用由中标人自行承担。

5.本项目能源费用由采购人承担。

6.设施设备、维修零部件等500元（含）以下由中标人自行承担（包含强检费）。

7.土建零星维护费、给排水系统维护费、空调维保、电气系统维护费、消防系统维保费用、可燃气体报警器年检、气体灭火器年检、便携式及推车式灭火器年检、燃气调压井维保、公用设施零星维护费、消电检费、直饮水设备维护及水质检测费、绝缘工具检测费、特种设备及仪器仪表检测费、地毯清洗费、避雷检测费、集中空调清洗检测费、空调系统加药费、板换清洗、化粪池清掏费、隔油池清掏、电梯维保及检测费、职工餐厅排油烟道清洗费、外墙外窗清洗费、饮用水设备滤芯更换及水质化验费、室内空气质量检测费、垃圾外运及消纳费、大理石结晶养护费、生化消杀费、会服用品费、保洁耗材费、人员培训费、标识制作维护费等专项费用由中标人自行承担。

8.其他要求

1）合同签订后，按照采购人服务质量考核制度，中标人服务质量达到解除合同条件的，双方解除合同，中标人保证项目管理平稳交接；

2）在合同有效期内，因不可抗力使本合同无法正常履行，双方可协商终止合同，双方互不承担违约责任。采购人根据实际服务天数及实际工作内容，向中标人支付未结算的服务费用。

3）任何一方要提前终止本合同，须提前30天以书面方式通知对方，经协商一致，双方同意后可解除合同，并保证项目管理平稳交接。不符合合同约定和法律规定条件单方终止合同的，违约方应向相对方赔偿相当于一个季度服务费的违约金，如由此导致守约方遭受的损失大于一个季度服务费的，违约方应按照实际损失进行赔偿。

六、服务质量考核及付款方式

1.采购人结合实际通过多种方式对成交人服务工作质量开展考核，考核标准参照《北京市住宅物业服务四级标准》和本项目实际需求。

2.采购人委托第三方物业服务质量监理评估单位对中标人服务质量进行月度和考核周期专业化评估。同时，采购人综合日常检查、月度检查、考核周期考核（含满意度调查）情况，并结合监理评估机构意见，确定支付款项具体金额（具体见本文件合同部分，并以实际签订的合同为准）。

3.服务费按周期进行支付。全年服务费分四次支付，1-3月为第一周期，服务费于3月份支付；4-7月为第二周期，服务费于6月支付；8-11月为第三周期，服务费于9月支付；12月为第四周期，服务费于12月支付。其中，3月、6-7月、9-11月的服务费为全额预支付，该几个月份的考核结果分别纳入下一支付周期执行；12月的服务费为全额预支付，考核结果通过履约保函、保证金等方式执行。