- 第五章采购需求

一、采购标的

（一）采购标的：

| 序号 | 标的名称 | 采购项目预算金额（万元/3年） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤保障服务 | 9113.91 | 1项 | 做好高质量后勤保障服务工作，提供“一站式”后勤保障服务，包括院区非办公区域的保洁服务、综合服务、运维服务、安保服务等。 |

- 项目背景/项目概述：北京口腔医院新院后勤保障服务项目

二、商务要求

（一）服务期限和服务地点

1.服务期限：三年，合同一年一签

2.服务地点：北京市丰台区樊家村路9号院

（二） 付款条件（进度和方式）：详见第六章《拟签订的合同文本》

三、技术要求

## （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是北京口腔医院新院后勤保障服务项目，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

★3.供应商应按照其投标文件所报的薪资标准对员工进行薪资发放，采购人有权进行监督。（投标文件中应提供承诺书加盖公章，否则将导致投标无效）

## （二）服务内容及要求

1.总体要求：做好高质量后勤保障服务工作，提供“一站式”后勤保障服务，包括院区非办公区域的保洁服务、综合服务、运维服务、安保服务等。

2.主要内容、范围：

2.1保洁服务(非办公区域)：医疗区域（包括：门急诊楼、住院楼、科研楼）的环境治理相关工作，包括门急诊楼、住院楼等非医疗区域内的卫生清洁（含有害生物防治及日常医院感染防控）；生活、医疗垃圾的收集、转运至指定位置；药库卫生清洁；院内公区卫生清洁；医疗区卫生清洁；地面墙面日常维护保养；楼内外的杂物清理；门前三包中的卫生工作；定期专项物业保洁工作；采购人要求配合的其他工作。

2.2综合服务：日常综合服务项目包括门急诊楼的电梯运行服务、病房值守、货物配送服务、浴室管理、白衣收发、学生宿管、动物饲养、外部联络地配送服务（含通勤车服务）、司机班运行服务等。

2.3运维服务：综合维修、制冷站值守、净化空调值守、锅炉房值守、轨道物流值守、智能楼宇值守、气泵房值守、污水站值守等。

2.4安保服务：门新院区的安检、消防、治安等秩序维护、应急处置，中控室（消防、治安）监控服务等。

## （三）人员配备要求

1.岗位设置：北京口腔医院新院区拟采用一站式后勤服务模式，按照各岗位工作时间分析，拟设置项目办、保洁岗、综合岗、安保岗、运维岗并配置管理人员及服务人员共计379人。

2.具体明细：

2.1项目办：拟配置岗位6个。其中包含项目经理1人、项目副经理1人、专家顾问1人、项目后勤工作人员3人。

注：此处的项目办人员与下文2.2、2.3、2.4、2.5各岗位中的管理人员（如：保洁岗中的主管、副主管）不得重复。

2.2保洁岗：根据新院区预计需求，配备主管1人、副主管1人，各类保洁岗共计133人，全面负责门急诊、住院保健楼、地下公区、外围保洁、垃圾清运、专项保洁等院区内日常保洁工作，确保各项保洁服务质量。

2.3综合岗：配备主管1人、副主管2人、病房值守8人、货物配送6人、司机班司机4人、司梯服务10人、浴室管理员3人、动物饲养员3人、宿管10人、白衣收发员6人，以及外部联络地配送服务2人（含通勤车服务）。

2.4运维岗：运维服务团队将以巡检及值守为主要工作，积极配合维保单位做好项目维保期运维工作。综合运维主管岗1人，副主管3人、锅炉值守10人、污水站值守4人、轨道物流值守4人，智能楼宇值守6人、气泵房值守4人、净化空调值守6人、制冷站值守4人、综合维修岗18人（含二次供水巡视）。

注：锅炉、气泵、污水站、医疗垃圾站等重点岗位人员定期职业病体检，体检费用应包含在投标总价中。

2.5安保岗：保安队长1人，安全主管2人，普通保安岗54人，安检岗28人，处突岗20人，中控岗13人，消防巡检员4人、医院收发员1人。

3.人员管理

新院区后勤保障人员分别由总务处、保卫处、医学工程处、教育处四个部门联合管理：

3.1总务处管理：项目办、保洁服务（(非办公区域)）、综合服务（除学生宿管）、运维服务（除气泵房值守服务）；

3.2保卫处管理：安保服务；

3.3医学工程处管理：气泵房值守服务；

3.4教育处管理：学生宿管

3.4以上四个部分各分管部门按照职责要求进行管理。并按照考核标准进行评价打分。

4.人员要求

#### 4.1.管理岗人员要求

4.1.1项目经理要求

4.1.1.1具有本科（含）以上学历，年龄在45岁以下，中级（含）以上职称。

4.1.1.2具有5年（含）以上物业项目经理管理经验（须提供包含从业经验内容的书面证明文件）。

4.1.2项目副经理要求

4.1.2.1具有本科（含）以上学历，年龄在45岁以下，中级（含）以上职称。

4.1.2.2具有5年（含）以上物业项目行政经理管理经验（须提供包含从业经验内容的书面证明文件）。

4.1.3专家顾问要求

4.1.3.1具备二十年以上医院后勤保障运营管理经验（须提供包含从业经验内容的书面证明文件）。

4.1.4项目后勤工作人员要求

具有大专（含）以上学历，年龄在45岁以下，能够熟练使用MS Office、WPS等办公系统软件。

4.2.保洁岗人员要求

4.2.1保洁人员岗位要求

| 人员类别 | 人员编制（人） |
| --- | --- |
| 主管 | 1 |
| 副主管 | 1 |
| 门急诊医技综合楼保洁 | 50 |
| 住院保健医技综合楼保洁 | 30 |
| 教学科研楼保洁 | 12 |
| 地下公区保洁 | 8 |
| 垃圾清运员 | 15 |
| 专项保洁 | 10 |
| 外围保洁 | 8 |
| 合计 | 135 |

4.2.2主管人员及副主管要求：需具有大专或大专以上学历，45岁以下，身体健康，有保洁管理工作经验。

4.2.3保洁服务人员应具备一定文化程度，身体健康，男性、女性均可，年龄要求为：男性60岁及以下；女性55岁及以下。

4.2.4教学科研楼保洁人员：其中2名要求为：女性35岁及以下，具备视频设备操作使用能力。

4.2.5专项保洁人员：必须具备初中以上文化程度，女性18－55岁，男性18-55岁，身体健康（上岗时须持有本年度由医院出具的正规体检报告及职业病体检报告），无犯罪记录；应熟练掌握岗位工作操作规程和相关的基本知识并严格执行。

4.2.6所有保洁服务人员均由投标人进行岗位知识培训后方可上岗。

4.3.综合岗人员要求

3.1综合岗服务人员配置要求

| 人员类别 | 人员编制 |
| --- | --- |
| 主管 | 1 |
| 副主管 | 2 |
| 病房值守 | 8 |
| 货物配送 | 6 |
| 司机班司机 | 4 |
| 外部联络地配送服务2人（含通勤车服务） | 2 |
| 司梯服务 | 10 |
| 浴室管理员 | 3 |
| 白衣收发员 | 6 |
| 学生宿管 | 10 |
| 动物饲养员 | 3 |
| 小计 | 55 |

4.3.2主管人员要求：需具备大专或大专以上学历，45岁以下，身体健康，有物业管理工作经验。

4.3.3副主管人员要求：需具备大专或大专以上学历，45岁以下，身体健康，有物业管理工作经验。

4.3.4病房值守人员要求：需具备初中以上学历、55 岁（含）以下女性身体健康相貌端庄、讲普通话文明礼貌、主动热情待客。

4.3.5货物配送人员要求：需具备初中以上学历、60岁（含）以下男性身体健康相貌端庄、讲普通话文明礼貌、主动热情待客。

4.3.6司机班司机人员要求：

4.3.6.1需具备初中以上学历、60岁（含）以下男性，身体健康、相貌端庄、讲普通话、文明礼貌、主动热情待客，须具有有效的中华人民共和国机动车驾驶证且准驾车型为：A1或A2或B1或B2。

4.3.6.2司机因采购人要求而产生的加班将另行支付加班费，费用由采购人承担。

4.3.7外部联络地配送服务人员要求:按照采购人工作要求配置车辆（每日往返各院区通勤车至少1辆，每日通勤时间为：8:00-17:00，每日新院区-王府井往返2次，每周新院区-西红门院区2次，每周新院区-拱辰部1次。

4.3.8司梯服务人员要求：电梯司机需具备初中以上学历、50岁（含）以下女性身体健康相貌端庄、讲普通话文明礼貌、主动热情待客。

4.3.9浴室管理员人员要求：需具备初中以上学历、55岁（含）以下女性身体健康相貌端庄、讲普通话文明礼貌、主动热情待客。

4.3.10白衣收发员人员要求：需具备初中以上学历、女性55岁（含）以下，男性60岁（含）以下，身体健康相貌端庄、讲普通话文明礼貌、主动热情待客。

4.3.11学生宿管：

4.3.11.1宿管主管：50 岁以下（含 50 岁），专科及以上学历；熟练使用计算机等办公设备。

4.3.11.2宿管值守：女性，55 岁以下（含55岁）；具备相应宿舍管理服务经验。

4.3.12动物饲养员：应具备一定文化程度，身体健康，要求为：男性55岁及以下，具备动物饲养基础能力。

4.4.运维岗人员要求

4.4.1运维岗维人员配置要求：

| 岗位名称 | 人数 |
| --- | --- |
| 综合运维主管 | 1 |
| 综合运维副主管 | 3 |
| 锅炉房值守 | 10 |
| 污水站值守 | 4 |
| 轨道物流值守 | 4 |
| 智能楼宇值守 | 6 |
| 气泵房值守 | 4 |
| 净化空调值守 | 6 |
| 制冷站值守 | 4 |
| 综合维修 | 18 |
| 合计 | 60 |

4.4.2人员要求：

特种设备值班、特种作业及管理人员要求：必须具备初中以上学历，男性，18-55岁，身体健康（上岗时须持有本年度由医院出具的正规体检报告及职业病体检报告），无犯罪记录，持有对应岗位的专业资质证书；对工作认真负责，服从管理，诚实、踏实、肯干、有连续工作一年以上的经验，熟知本岗位内区域的功能划分，掌握岗位工作操作规程和相关的基本知识并严格执行。所有服务人员均由投标人进行岗位知识培训后方可上岗。

4.4.3主管及副主管为正常班，各班组值守均为7*24小时，综合维修夜班至少5人。如遇突发、异常天气等情况必须主管待班。（产生加班费包含在投标总价中）

4.5.安保岗人员要求

4.5.1安保人员配置要求：

| 位置 | 岗位类型 | 岗位人数 |  | 岗位工作时长 （小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | 固定保安 | 2 |  | 12 |
| B2 | 固定保安 | 4 |  | 24 |
| 地下安检3处 | 安检员 | 12 |  | 12 |
| B1 | 车场保安 | 2 |  | 12 |
|  | 生活区保安 | 2 |  | 12 |
| 1F | 急诊区 | 2 |  | 12 |
|  | 急诊安检 | 4 |  | 12 |
|  | 东南门安检1 | 6 |  | 12 |
|  | 东门安检2 | 6 |  | 12 |
|  | 东门夜间保安 | 4 |  | 12 |
|  | 门诊楼1层 | 2 |  | 12 |
|  | 住院楼1层 | 4 |  | 24 |
|  | 行政楼1层 | 4 |  | 24 |
|  | 教学楼 | 4 |  | 24 |
| 2F | 门诊楼 | 2 |  | 12 |
| 3F | 门诊楼 | 2 |  | 12 |
|  | 住院楼（二三共用） | 2 |  | 12 |
| 4F | 门诊楼 | 2 |  | 12 |
| 5F | 住院楼（四五六共用） | 2 |  | 12 |
| 7F | 住院楼（七八九共用） | 2 |  | 12 |
| 处突 | 应急处突队伍1 | 10 |  | 24 |
|  | 应急处突队伍2 | 10 |  | 24 |
| 室外队伍 | 医院东南门 | 4 |  | 24 |
|  | 医院南侧室外 | 2 |  | 12 |
|  | 医院西北门 | 2 |  | 12 |
|  | 医院东北门 | 4 |  | 24 |
|  | 医院收发室 | 1 |  | 8 |
|  | 中控室班长 | 1 |  | 8 |
|  | 中控室 | 12 |  | 24 |
|  | 消防巡检员 | 4 |  | 8 |
| 保安队长 |  | 1 | 8 |  |
| 保安班长 |  | 2 | 8 |  |
| 合计 |  | 123 |  |  |

4.5.2安保队长人员要求:身体健康，高中以上学历，且年龄在30-45岁之间，政审合格。

4.5.3安全主管人员要求:身体健康，高中以上学历，且年龄在30-45岁之间，政审合格。

4.5.4普通保安要求:应具备初中以上学历，男性，年龄不超过45岁

4.5.5安检岗要求:全部要求女性，身高 1.60米以上，年龄18至35岁

4.5.6处突岗要求：初中以上文化程度，身高在1.75米以上，年龄20至35岁

4.5.7中控岗要求：中控消防值机员应具备高中以上学历，持有中级消防设施操作员证。

4.5.8中控班长要求：中控消防值机员应具备高中以上学历，持有中级消防设施操作员证，有管理能力。

4.5.9消防巡检员要求：应具备初中以上文化程度,熟悉消防设施。

4.5.10医院收发室人员要求：初中以上文化程度，政审合格。

### （四）具体要求

#### 1.保洁岗服务要求

##### 1.1服务内容

##### 保洁服务(非办公区域)：医疗区域（包括：门急诊楼、住院楼、科研楼）的环境治理相关工作，包括门急诊楼、住院楼等非医疗区域内的卫生清洁（含有害生物防治及日常医院感染防控）；生活、医疗垃圾的收集、转运至指定位置；药库卫生清洁；院内公区卫生清洁；医疗区卫生清洁；地面墙面日常维护保养；楼内外的杂物清理；门前三包中的卫生工作；定期专项物业保洁工作；采购人要求配合的其他工作。

##### 1.2服务范围

1.2.1门急诊楼区域内的卫生清洁（含有害生物防治及日常医院感染防控）。

1.2.2医疗区卫生清洁

1.2.3车库卫生清洁。

1.2.4药库卫生清洁。

1.2.5院内公区卫生清洁

1.2.6楼内、外的杂物清理工作。

1.2.7门前三包中的卫生工作。

1.2.8生活、医疗垃圾收集、清运及暂存管理。

1.2.9生活垃圾分类的日常工作。

1.2.10危险化学品废物的转运下收及暂存管理。

1.2.11院区内绿化养护工作及门前三包中的绿化工作。

1.2.12地面、墙面日常维护保养.

1.2.13控烟监管及劝导。

1.2.14定期专项物业保洁工作

##### 1.3总体要求

1.3.1按需应承担医院内所有实质物品表面清洁消毒工作。特别是在上级部门有应急检查时，务必配合完成所需要求。

1.3.2清洁消毒效果应符合《北京市医疗机构环境清洁卫生技术与管理规范》及北京口腔医院环境清洁消毒管理等相关制度要求，供应商应定期进行质控，考查实际操作中制度的落实情况，对采购人相关部门下发的整改单做到及时整改落实。保洁工作遵循国家规范《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》(WS/T512一2016)标准的要求。

##### 1.4基本要求

1.4.1需具备承担采购人保洁服务要求，具有符合环境治理服务需求，能够执行采购人规定的保洁服务管理要求，根据功能区域需要供应商为员工配备基本的个人安全防护用品，如口罩、手套、帽子、围裙、五防或三防鞋等；

1.4.2保洁服务用具用品使用要求：

整体要求:提供的服务应符合《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范(WS/T512-2016)》的相关规定。

##### 1.5具体要求

1.5.1采用洗地吸干机对大面积地面实行清洁卫生。

1.5.2清洁工具分区使用，实行颜色标记。

1.5.3使用微细纤维材料的擦拭毛巾和地巾，地巾为扁平可脱卸式，供应商使用后自行集中清洗、消毒，干燥保存。

1.5.4使用的清洁剂、消毒剂和地面保护材料应符合国家相关标准，使用方法应严格按照使用说明书:配制浓度、作用时间和更换频率应符合相关感控规范要求。

1.5.6清洁消毒应循单元化操作，消毒溶液现配现用，严禁将使用(污染)后的擦拭毛巾地巾“二次浸泡”至清洁/消毒溶液中。

1.5.7复用洁具的清洗消毒应符合相关感控规范的要求，擦拭毛巾、地巾使用机械清洗、热力消毒、机械干燥、清洁保存。

1.5.8环境卫生服务使用的清洁剂、消毒剂、机械保洁维护剂等保洁消耗物品以及毛巾、拖布头、尘推罩等易耗品均包含在合同金额内。定期更换，保持无破损。清洗消毒满足采购人要求（采购人进行随机抽查）。

1.5.9保洁人员要求具备对工作负责的精神服从管理，诚实、踏实、肯干、有医院保洁工作经验，挂胸牌着工装（供应商提供）上岗，进行岗位知识培训后上岗。明确保洁的功能区域划分与分类执行操作规程，掌握相关的消毒隔离基本知识并严格执行，保证服务标准达到采购人感控办的要求。

1.5.10锐器盒、扎扣、医疗垃圾袋等与医疗垃圾相关的消耗品及洗手液、大盘纸等客用物耗均由采购人承担。

1.5.11如遇突发事件，供应商按采购人要求积极配合，妥善处理，由此产生的有关物资费用由采购人承担。

1.6上岗员工基本素质要求：

1.6.1遵守采购人的各项制度，不散布有损所采购人形象的言论或行为；

1.6.2不故意破坏、不损坏院内公共设施、设备；

1.6.3使用规范、文明礼貌用语，不与病人、家属、医护发生争执冲突；

1.6.4不在服务区域内嬉笑、追逐打闹、倚墙靠门、坐病区就诊椅；

1.6.5工作期间不能擅自离岗，收集倒卖垃圾，租床；

1.6.6员工制服干净整齐，无大块污渍；

1.6.7工鞋干净，穿深色袜子，不踩鞋跟；

1.6.8正确佩戴工牌、笑脸，短发梳理整齐，长发盘好带头花。

1.7设备和工具

1.7.1工作车干净整洁，靠边停放，正确摆放“小心地滑”警示牌，警示牌干净，榨水车干净，水量不超过容量的2/3，水保持干净；

1.7.2专项作业操作设备时，用警示牌划分工作区域，电线靠边铺设。

1.8日常保洁服务要求：

1.8.1诊室：诊室（窗台、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次；

1.8.2医生办公室：（桌面、电脑、水池子、窗台、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次；

1.8.3病房：病房各房间门把手，房间开关每日高频消毒四次；病房通道（标识、扶手）每日物表和地面清洁消毒两次；垃圾收集和分类两次；

1.8.4卫生间：男、女卫生间（小便池、水池子、蹲坑、坐便器）每日物表和地面消毒四次（急诊和夜间门诊五次）。每周六日对所有卫生间大扫除1次，包括清洗地面、墙面、隔板、和小便池以及里面的龟背内的尿碱、平时卫生间屋顶、镜子、每日对所有厕所每小时巡视一次，消毒6次，每天7：30之前上大盘纸和洗手液。

1.8.5浴室：每周大清一次，包括尿碱、隔板、排风扇、清洁浴室墙面清洁；

1.8.6室内公区：

1.8.6.1区域内地面边角清洁每周一次。每周高空清洁一次包括柜子顶、门框窗框墙面标识等。

1.8.6.2每日自助机消毒4次；

1.8.6.3每日进行劝烟、清除小广告、擦拭大厅椅子、咨询台、挂号台、通道和大厅各类指示牌；

1.8.7室外公区：垃圾的桶前值守、收集与分类，指示牌、桶清洁擦拭一天一次，地面清扫、一周一次死角卫生清理包括（易燃物品、杂物、落叶等）。雨水井的清理一个月一次，雨季按需清理，秋季随时清理，并清理大量落叶。地面车场每天多次巡视清理。协助绿化清理烟头及白色垃圾。院外三包协助清扫。

1.8.8地面打蜡、抛光：负责全院玻璃擦拭（2m及以下），全院地毯吸尘，以及门诊楼、病房楼地面清洗，PVC地面抛光、PVC地面起皮、落蜡的养护、门诊大厅、所有区域跑冒滴漏及时协助吸水。

1.8.9协助医院科室搬家。清理小广告、除胶等一些其他杂活。

1.8.10根据现场情况跟总务沟通后再定清理频次。

1.9日常保洁服务标准：

1.9.1入口和大厅：烟头、纸片数量不超过1个（检查发现后30分钟内清理完毕）垃圾桶、烟灰桶：垃圾袋套法规整卷紧边缘，每天定时清理垃圾，内部垃圾数量不超过桶内2/3，外表整洁无痰迹。（清洁周期内清理完毕）；

1.9.2防护地垫：地垫干净、铺放平整；楼顶平台:明沟畅通，大件垃圾不超过5个，停留时间不能超过检查周期（以周检查为准）；

1.9.3通道:蜡面或晶硬层光亮，烟头、废纸等垃圾数量每30平米不超过1个，墙壁开关干净，橱窗内小广告数量不超过1个，灭火器箱后面无垃圾；

1.9.4楼梯及楼梯间: 地面上烟头、废纸等垃圾数量每层不超过1个，毛巾擦拭扶手无尘土，管道检查口内无垃圾；

1.9.5天花板、排风口:距1米处目视无蜘蛛网，无灰尘；

1.9.6候诊椅:椅、台摆放整齐，表面无垃圾，定期进行彻底清洁、消毒灯伞；

1.9.7灯具:距1米处目视无灰尘；

1.9.8玻璃门窗:没有手印和其他污痕（雨季根据情况随时清洁）；

1.9.9公共卫生间:

1.9.9.1墙面瓷砖、门窗无明显灰尘，天花板、灯具目视无灰尘，地面无大面积水渍，无刺鼻异味，梳妆镜明亮，面台无大面积水渍；

1.9.9.2墙面、卫生间隔板、墙壁上无手写、粘贴小广告；

1.9.9.3地面无水渍、无尿液、无纸屑、无烟头，镜面明亮，面台、洗手池、 水龙头无水渍、无痰渍，大、小便器无尿碱、内外洁净、喷水嘴洁净流畅，烘手器、皂液盒、隔板、顶板、手纸架无印迹、污渍、光亮洁净。

1.9.9.4纸篓内污物量不超过桶体，洁净，卫生洁具每日全面清洁消毒。

1.9.9.5卫生间无异味、无蚊蝇。

1.9.10病房公共卫生间、洗漱间:

1.9.10.1墙面瓷砖、门窗无灰尘，天花板、灯具目视无灰尘，地面无大面积水渍，无刺鼻异味，梳妆镜明亮，面台无大面积水渍，防滑脚垫铺放平整；

1.9.10.2墙面、卫生间隔板、墙壁上无手写、粘贴小广告；

1.9.10.3开水器上面无摆放物品，淋浴间内墙壁无霉，窗台干净无尘、无杂物；

1.9.10.4协助采购人更换喷香罐（供应商提供所更换的数量）；

1.9.11治疗室、药疗室、护士站:地面无垃圾，不锈钢柜表面目视光亮无尘，洗手池目视无水垢，护士台表面无尘；

1.9.12指示标牌和标识: 目视无污渍、灰尘，无小广告；

1.9.13医疗区、医护休息室:地面无杂物、家具及壁架目视无尘土，洗手池目视无水垢。

1.9.14病房:床表面无污迹，床下无垃圾，小桌表面干净，小桌后无垃圾，氧气盒、治疗带表面毛巾擦拭无尘土，地面蜡面完整，目视光亮无尘、无垃圾。

1.9.15外围、三包地段无烟头、无塑料袋、无痰渍、无杂物、无纸屑，雪天及时扫雪铲冰，无积水、积雪。

1.10有害生物防治服务：

1.10.1灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准

1.10.1.1灭鼠标准：15平方标准房间布放 20×20 厘米滑石粉两块，一夜后阳性粉块不超过3%；鼠洞、鼠粪、鼠咬痕迹的房间不超过20%；防鼠设施不合格处不超过5%；不同类型的外环境累计2000米，鼠迹不超过5%。

1.10.1.2灭蚊标准：单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳率不超过3%；白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

1.10.1.3灭蝇标准：有蝇房间不超过 1%，平均每阳性房间不超过3只，蝇类滋生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

1.10.1.4灭蟑螂标准：室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3%，平均每间房间大蠊不超过5只，小蠊不超过10只；有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每间房不超过4只；有蟑螂分表、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。

1.10.2灭鼠、蚊、蝇、蟑螂要求

1.10.2.1每季度对新院区所有科室房间、院内各个建筑进行灭蟑灭鼠工作。职工食堂、营养科食堂每两个月消杀一次。对重点部位随时监察，把蟑螂、老鼠密度降至最低，达到上级主管部门的要求。

1.10.2.2从5月至9月，每15天对新院区各积水点、雨漏口、职工食堂、营养食堂及周边绿地、垃圾暂存处等进行一次灭蚊蝇施工作业，并随时监察，把蚊蝇密度降至最低，达到上级主管部门的要求。

1.10.2.3院区内各点位蚊蝇袋应按实际装载量，每周及时更换和补充。

1.10.2.4如果遇到全市或区里统一布药，供应商应做好布药工作。

1.10.2.5采购人发现虫害通知供应商后，供应商必须在24小时内尽快做出回应并处理。

1.10.2.6科室每月反映同类消杀问题三次以上，供应商应做出书面解释。

1.11垃圾分类：

1.11.1垃圾应分类管理，最大限度地实现垃圾资源利用，减少垃圾处置量。

1.11.2做好垃圾分类宣传，倡导绿色环保理念，实现垃圾分类投放整洁。

1.11.3根据实际情况，按照可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾分别设置垃圾桶，实现分类储存。

1.11.4垃圾收集严格按照分类原则，实现垃圾分类搬运。

1.12垃圾收集、转运:

1.12.1负责全院医疗废物的收集、暂存、转运工作，并与垃圾清运公司做好交接，数量登记等工作。

1.12.2负责全院生活垃圾的收集、转运工作，并与垃圾清运公司做好交接，数量登记等工作。

1.12.3负责暂存区域的清洁消毒工作、负责垃圾储运站设施、设备的清洁消毒工作。

1.12.4负责所有区域内垃圾桶收集发放工作。

1.13医疗垃圾转运标准

1.13.1医疗垃圾的转运必须指定专人，做好专业防护，佩戴专用手套、帽子、隔离衣，按照采购人规定的时间、路线及操作规程；

1.13.2运送人员在运送医疗废物前，应检查包装袋或容器的标识，标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时储存地点；

1.13.3运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每日运送工作结束后，应当对运送工具进行清洁和消毒；

1.13.4隔离的传染病人产生的感染性废物应当使用双层包装物，并及时封存；

1.13.5包装袋内的废物不应超过袋子的3/4，并做到包扎完好，每个包装袋或容器上应标明废物产生单位、产生日期、主要内容物、运送目的地及特别说明。

1.13.6每日中、晚运送工作结束后，应当对运送工具进行清洁和消毒

1.13.7根据实际运营情况安排1-2名医疗垃圾收集、转运人员。工作时间为17:00-22:00，负责夜间门诊、急诊的医疗垃圾转运及与清运公司的夜间交接、登记工作。

1.14安全生产：

1.14.1根据功能区域需要为员工配备基本的个人安全防护用品，如口罩、手套、帽子、围裙、五防或三防鞋鞋等；

1.14.2定期对员工进行安全生产教育；

1.14.3高空作业实施安全措施；

1.14.4按规定进行消毒，并做消毒记录；

1.14.5洁净工作按区域存放，并贴有色标；

1.14.6雨雪等恶劣天气采取有效防滑措施；

1.14.7进行湿拖、洗地机作业、雨天时要在作业区醒目位置放置告示牌防止病人滑倒或绊倒。

1.15保洁应急能力

1.15.1当发生医疗垃圾泄漏时，能启动相关应急预案做好泄漏区域的消毒处置，同时报告医院相关部门；

1.15.2当转运医疗垃圾发生锐器意外刺伤时， 能启动相关应急预案进行初步处理，同时报告院相关部门并填写登记表；

1.15.3当发生重大事件时能及时向物业管理办公室报告，并及时协调应对本部门工作有序保障医疗环境。

1.16专项保洁：

| 清扫分类 | 作业内容 | 次数 | 作业标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门急诊、住院保健楼、科研楼以及行政楼 | 地面清洗（机刷） | 4次/年 | 清洁无污垢 | 洗地机并配用地 面清洗剂刷洗 |
|  | 墙壁（高处部分清洗） | 1次/月 | 清洁无污垢 | 板刷刷洗并配用 通用清洗剂 |
|  | 玻璃门、窗（清洁） | 1次/周 | 透亮无污渍 | 用刮玻璃器具擦 拭 |
|  | 玻璃顶外部（清 洁） | 1次/月 | 透亮无污渍/ 冬季 3 个月 1次 | 冲洗、用刮玻璃器 具擦拭 |
|  | 玻璃顶内部（清 洁） | 1 次/月 | 透亮无污渍 | 架梯、用刮玻璃器 具擦拭 |
|  | 地面打蜡 | 1 次/季度 | 光亮无污迹 |  |
|  | 石材镀晶 | 1 次/季度 | 光亮无污迹 |  |
|  | 金属件（清洗并 上光） | 1 次/月 | 光亮无尘 | 不锈钢专业上光 剂抛光 |
| 电梯间 | 地面清洗（机 刷） | 1 次/月 | 清洁无污垢 | 洗地机并配用地 面清洗剂刷洗 |
|  | 顶灯、壁灯 | 1 次/月 | 无污垢 |  |
| 诊室 | 地面打蜡 | 2 次/年 | 光亮无污迹 |  |
|  | 地面（刷洗） | 1 次/月 | 光亮、无污渍 |  |
|  | 天花板（除尘） | 1 次/季度 | 无积尘 | 毛掸除尘 |
| 病房 | 天花板（除尘） | 1 次/季 | 清洁、无积尘 | 毛掸除尘 |
|  | 顶灯（擦拭） | 1 次/季 | 清洁、无污渍 | 毛巾擦拭（干、湿） |
|  | 地面（刷洗） | 1 次/月 | 光亮、无污渍 |  |
|  | 地面打蜡 | 4 次/年 | 光亮、无污迹 |  |
| 手术室 | 天花板（除尘） | 1 次/月 | 清洁、无积尘 | 毛掸除尘 |
|  | 顶灯（擦拭） | 1 次/月 | 清洁、无污渍 | 毛巾擦拭（干、湿） |
|  | 地面打蜡 | 1 次/季 | 光亮无污迹 |  |

1.17外围保洁

1.17.1院内及门前三包地段无纸屑、塑料袋、小广告、烟头、痰迹。

1.17.2院内及门前三包地段雨天及时清扫疏通，无积水，主要交通要道要有防滑措施。

1.17.3院内及门前三包地段雪天及时清理，无积雪、积冰，主要交通要道要有防滑融冰措施。

1.17.4院内垃圾桶每日擦拭保持桶体表面洁净无污垢、痰渍，垃圾量不超过桶2/3，桶内垃圾袋及时更换。

1.17.5院内地面雨箅子每日清理，不发生封堵、阻塞现象。

1.17.6院内绿地花园内无烟头、垃圾，喷水池、养鱼池每周清理，水面无杂物。

1.17.7院内楼群阳光走廊顶、露台面洁净，无烟头、垃圾。

1.18其他工作

1.18.1日常院内物品搬运。

1.18.2危化及危废物品转运、登记，以及危废品库的日常保洁工作。

1.18.3采购人安排院内活动室、母婴室等区域卫生保洁。

1.18.4管辖区域内日常控烟监管及劝导。

1.19 其他要求

1.19.1告示牌正确使用，在进行湿拖、洗地机作业、雨雪天时要在作业区醒目位置放置告示牌，防止病人滑倒或绊倒。

1.19.2供应商要为采购人提供不间断保洁管理服务，对急诊室提供24小时保洁服务；对病区安排中班及夜班保洁服务、对医院遇特殊事件安排应急保洁服务对特殊区域；特殊地面进行专项机械保洁（机械设备由供应商配备）。

1.19.3供应商对教学楼楼道、门诊治疗室、处置换药室等只负责保洁工作，不负责器械、试管、玻片、导管、操作台面的清洗消毒工作。

1.19.4供应商负责建筑内部手可够及处的清洁工作，负责清洁擦拭手及手持工具可够及处玻璃的清洁，频次依具体情况酌情而定

1.19.5供应商负责新院区产生的生活垃圾、医疗垃圾、危废品的收集、转运、暂存管理及交接登记等工作；负责将医疗处室收集好的医疗垃圾和危废品转运至院内固定暂存处，生活垃圾的消耗品和垃圾袋由供应商提供，医疗垃圾的消耗品、垃圾袋及危废品的消耗品均由采购人提供。

1.19.6供应商负责提供保洁员工和管理人员的服装和工作服的洗涤；提供保洁用的桌巾、尘推、拖布及洗涤消毒剂等服务用品。

1.19.7供应商使用的所有消毒液产品、浓度，均按感控办规定执行。

1.19.8医疗垃圾和危废品的转运必须封闭式运输， 并执行医院规定的时间、线路及操作规程。

1.19.9供应商员工要挂牌上岗，服从医院工作安排，遵守医院各项规章制度。

1.19.10保洁范围还包括所有区域中央、集中空调的出风口和回风口。

1.20工作时间：合理安排人员设置及工作时间，实行弹性工作制度，但每天工作开始时间不得晚于7：00，每天工作结束时间不得早于 17：30；特殊岗位（急诊保洁、手术室保洁、夜间门诊电梯根据采购人工作安排进行配置），另有规定的，按规定执行，采购人将不额外为特殊岗位人员结算任何另行费用；门急诊、手术室作为重点保洁区域，其中卫生间要做到有专人值守、急诊室 24 小时服务。合理设置必要的机动人员及必要的人员储备以满足采购人的应急保洁需求，医疗区域包括门诊、急诊、病房等要求全周 7天工作。

#### 2.综合岗服务要求

##### 2.1病房值守员

2.1.1服务内容：负责病房的探视时间管理、指引服务、安全检查、秩序维护、配合护士的沟通协调、解答疑问等工作，门、大厅宣传牌、展板和窗台的擦拭工作。

2.1.2服务标准：

2.1.2.1探视时间专人值守、准工装上岗

2.1.2.2严格按照规定的探视时间进行管理。

2.1.2.3 提供清晰、准确的指引服务。

2.1.2.4确保病房区的安全和秩序。

2.1.2.5与各方的沟通协调及时、有效。

2.1.2.6值守人员保持友好、专业的服务态度。

2.1.2.7严禁直接或间接向就诊人员推销或售卖任何物品；严禁向陪护家属租赁床铺；严禁私自收集倒卖病房垃圾。

##### 2.2货物配送员

2.2.1对运送人员进行院规、专项职业道德教育与培训。

2.2.2对运送人员进行专项安全操作教育。

2.2.3对运送人员进行消毒隔离知识培训。

2.2.4按规定比例配置、使用消毒剂执行消毒隔离措施。

2.2.5对运送人员进行岗前体检，提供必需劳保、安全防护用品。

2.2.6运送高致病生物标本，必须执行有效安全措施加以个人防护。

2.2.7执行专项运送工作流程及安全操作规程。

2.2.8运送应急能力，当发生生物标本洒漏事件时，能启动相关应急预案做好洒漏区域的消毒处置，同时报告检验科、医院主管部门和医院感染办公室。

2.2.9在员工运送生物标本不慎被锐器意外刺伤时，能启动相关应急预案进行就近初步处理，同时报告医院主管部门和医院感染管理办公室并填写登记表。

2.2.10当发生重大事件时能及时向医院主管部门报告，并启动应急储备力量协调应对，确保本部门工作有序，保障医疗环境安全。

##### 2.3司机班司机

2.3.1保持良好的职业道德，热诚的服务态度，按要求行驶公车。

2.3.2自觉遵守院方各项规章制度，服从医院调配，定期汇报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行使，并记录车辆的行使路线及行程。

2.3.3自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开车、不开赌气车。

2.3.4车辆维修、保养费用必须预先申请，经批准后，到指定维修厂维修，保持良好的车状及车辆的清洁。

2.3.5执行上级交付的其它工作任务。

##### 2.4浴室管理员

2.4.1负责浴室的管理工作,认真履行职责，要求提前一个小时上岗做好准备工作，保证浴室正常开放。

2.4.2节约用水,经常检查洗浴系统,发现漏水现象及龙头堵塞，及时进行维修更换，使浴室洗浴设备完好率达99%，下水保持通畅。

2.4.3及时供应冷、热水,并做好定期消毒工作。

2.4.4每天认真打扫浴室卫生,保持浴室整洁，拾到物品及时交公不得私自处理，违章严肃处理。

2.4.5加强浴室安全管理、防火防盗,杜绝一切事故发生,确保洗浴人员及财产的安全。

2.4.6熟记安全常识,遵守医院规章制度。

##### 2.5白衣收发员

2.5.1负责全院白衣辅料等装、卸车、分拣、回收、发放以及统计沟通等工作，要求每日6点到岗，其中周六至少3人在岗，工作细致，细心，不迟到早退，责任心强，头脑清醒，听从指挥，服从安排。

##### 2.6司梯服务员

2.6.1服务范围：

2.6.1.1负责医院电梯运行服务，按照医院要求设置司梯人员，并对医院门诊楼扶梯、30部直梯做好保洁工作。根据医疗工作需求配备全年全天候司梯员服务。

2.6.1.2负责所辖区域内电梯故障的紧急报修，听从专业维保人员指令安抚疏导乘客。

2.6.1.3负责日常电梯轿厢和扶梯通路内外消毒、清洁并符合采购人感控要求。对电梯在运行中的安全隐患排查上报。

2.6.1.4负责乘坐电梯客人去向的报站。

2.6.1.5负责按采购人指令，合理安排各部电梯运行时间及人员排班。

2.6.1.6负责乘坐电梯病人的基本导医服务。

2.6.1.7特殊情况安排专梯司梯员服务。

2.6.2电梯服务标准

2.6.2.1全年电梯运行率 100%，全年无故障运行。

2.6.2.2全年保证不出现人员伤亡事故。

2.6.2.3文明服务用语使用率 95%。

2.6.2.4岗位安全规范知晓率100%，执行率100%。

2.6.2.5电梯司机提前10分钟到岗开梯，做开梯前的准备工作。

2.6.3卫生标准

2.6.3.1电梯轿箱内及轿门每日进行消毒擦拭并保持干净:保证电梯处于良好的安全运行状态。

2.6.3.2轿厢内不得有油污、垃圾、不准张贴小广告，要有足够照明。

2.6.4安全标准

2.6.4.1做好司梯人员上岗前的安全管理教育和消防安全知识的培训工作，掌握电梯的性能熟知安全操作规程。

2.6.4.2爱岗敬业，遵纪守法，严格遵守医院各项规章制度。

2.6.4.3禁止与医护人员和患者发生争吵。

2.6.4.4电梯按规定时间运行:有应急预案并定期演练:每季度提供电梯运行记录定期组织员工培训;电梯运行人员持证上岗，疏导客人上、下电梯;并提示客人注意安全，每日做好相关记录。

2.6.5司梯服务人员要求

2.6.5.1形象要求：

2.6.5.1.1上岗时要穿戴投标公司发放的标准工作服、胸卡，胸卡要佩带工作服外面明显部位，工作服要干净、整洁，上岗时不得以任何理由来推脱不穿工作服。

2.6.5.1.2上岗时不许化浓妆，头发要梳洗干净利落，长发不准散放,坐要端正，不许翘二郎腿，站立要挺直。不留与身份不符的发型，不戴与服务无关的饰物，上岗时禁止穿拖鞋。上岗时不准看书、看报、听音乐、不准打毛衣，不许在轿厢内吃东西、不得向乘客索要物品、食物和乱打听乱询问他人生活及工作等与开梯无关事宜。

2.6.5.2语言要求:

2.6.5.2.1当乘客进入轿厢时，电梯司机要正面面对乘客，使用规范用语应答。态度要温和，不得蛮横、不得使用伤感情和不文明的语言，不准与乘客发生争执，要微笑的面对每一位乘客。电梯到站时司机要主动报站层，目送乘客离开轿厢后，再关闭轿门。

2.6.5.2.2上岗时要严格按时电梯的载重和规定来运送乘客和货物，严禁运载超长、超重物品。

2.6.5.2.3上岗时严禁脱岗，让电梯自动运行，自己私自外出:严禁委托非电梯司机开梯(以免发生安全事故时得不到及时处理)。

2.6.5.2.4严禁与乘客发生任何争吵现象，严禁出现因服务质量和违反规定而遭到的投诉，经核实后要严肃处理。

2.6.5.2.5服务质量要求：热情主动、文明礼貌、安全运行

5。

2.6.5.2.6专业培训合格，严格执行操作规程保护乘客，遇突发事件会疏导乘客。

2.6.5.2.7导梯服务亲切，解释耐心，帮助行动不便者安全运行。

2.6.5.2.8保证电梯轿厢、扶梯通路内外清洁，维护规范，报修及时准确。

2.6.5.2.9轿厢外候梯人数过多时，做好人员引导工作，有序搭乘，以免造成人员聚集和超载等情况。

2.6.7司梯人员职责

2.6.7.1按采购人要求在指定地点上岗

2.6.7.2在电梯司机班长领导下，负责电梯口处的人员疏导工作。

2.6.7.3坚守岗位，不擅离职守。

2.6.7.4举止大方，手势规范，使用文明用语。

2.6.7.5维护好电梯处乘梯人员的秩序。

2.6.8电梯司机岗位职责：

2.6.8.1认真执行国家各项政策和法令，遵守规章制度，服从领导安排。

2.6.8.2操作员须持证操作，禁止违章作业，严格按照操作规程进行。熟悉本岗位工作，树立“安全第一”的思想，确保人身和设备安全。

2.6.8.3贯彻、坚持文明生产，保持工作场地的整洁，不迟到不早退、不串岗。并实事求是的填写《电梯运行记录》，在填写记录过程中要做到:不准早填、不准漏填、不准虚填。不经请假与准许，不得擅离职守，不准把电梯交给无证人员操作。

2.6.8.4每次开梯前，应对电梯进行试梯运转，一切正常方才可开梯工作。电梯出现故障，要立即停机，并通知维修人员，与维修人员共同检修，待机时间不得离开岗位，并出示故障启示牌。

2.6.8.5统一着装，发式利落，佩带工牌，表情自然亲和。讲普通话，说话和气，行走轻盈，举止得体，不依靠轿箱。

2.6.8.6不迟到、不早退、不停梯。停梯时必须停在一楼并关好层门，严禁运行中的消号，严禁携带易燃、易爆品乘梯，严禁超载。

2.6.9导梯员工作职责：

2.6.9.1岗位目标: 指挥疏导来医院就医人员乘坐电梯秩序，保持电梯通道畅通。

2.6.9.2岗位要求:上岗时要穿戴公司发放的标准工作服、胸卡，胸卡要佩带工作服外面明显部位，工作服要干净、整洁。

2.6.9.3上岗时不许化浓妆，头发要梳洗干净利落，长发不准散放。

2.6.9.4对乘客态度要温和，不得蛮横、不得使用伤感情和不文明的语言，不准与乘客发生争执，要微笑的面对每一位乘客。

2.6.9.5电梯超载时，及时向乘客说明原因，并劝说乘客乘坐下一班电梯。

2.6.9.6上岗时严禁脱岗、严禁自己私自外出。

2.6.9.7严禁与乘客发生任何争吵现象，严禁出现因服务质量和违反规定而遭到的投诉。

2.6.10司梯运行安全操作规程

2.6.10.1一般安全规定

2.6.10.1.1凡需司机操作运行的电梯必须由专职电梯司机进行操作。

2.6.10.1.2凡上岗人员，一定要熟知本安全操作规程，严禁酒后操作和工作时谈笑打闹。

2.6.10.1.3工作时必须按规定着装，严禁穿拖鞋或赤脚作业。

2.6.10.2电梯行驶前的准备工作

2.6.10.2.1做好交接手续，了解上一班运行情况。在开启厅门进入轿厢前，应看清轿厢是否确实停在该层站，切忌莽撞，在合上有关的开关后(如照明/运行电源和风扇等开关)，要确定其运行方式，做一次简单的试运行，包括检查选层、启动、换速、平层消号、开关门的速度、安全触板动作是否正常，有无异常声响:各种指示灯、信号，上、下限位开关、紧急停止按钮动作是否正常，若发现问题，要及时通知维修人员和管理人员。

2.6.10.2.2检查并做好轿厢、厅门口的清洁，应特别注意地坎槽内有无杂物，以免影响厅门的正常开闭。

2.6.10.2.3在厅门外不能用手扒启，当厅门、轿门未完全关闭时，电梯不能启动。

2.6.10.3电梯正常行驶注意事项

2.6.10.3.1禁止电梯超载运行，客用电梯在满载时，要劝阻后进入的乘客暂等下班电梯。

2.6.10.3.2轿厢不允许装运易燃、易爆等危险品，对垃圾及建筑材料等，运送时要包装完整。

2.6.10.3.3不允许用开启轿厢顶安全窗、轿厢安全门等方法来运送长大物件。

2.6.10.3.4在开关门之际应注意乘客不要触摸或紧靠轿门，以防夹人、夹物，小孩应由大人陪同乘搭电梯。

2.6.10.3.5禁止乘客乱画、涂抹或随意搬弄操纵盘上的开关及按钮。

2.6.10.3.6严禁在轿门开启的情况下，用检修速度作正常行驶。

2.6.10.3.7不允许使用检修开关、急停开关或电源开关做正常中的消号。

2.6.10.3.8在电梯运行中，不得突然换向，必要时可先将轿厢就近层行驶停车，然后换向，若电梯运行至端站，则应注意换向。

2.6.10.3.9电梯在行驶时如突然发生停驶或失控故障，司机应保持镇静，立即按急停警铃按钮，严肃劝阻乘客切勿跳出轿厢，并立即通知修理人员手盘曳引机使轿厢进入开门区内，手扒门使乘客安全走出轿厢。

2.6.10.3.10发生火灾时，司机和乘客保持冷静，把电梯开到就近安全层站停车，并迅速撤离轿厢，闭好层门停止使用。

2.6.10.3.11当司机需暂离轿厢时，须将电梯停至基站，断开厢内电源开关。

2.6.10.3.12每日工作完毕后，须将电梯轿厢停在基站，切断操纵盘上的电源开关，关好厅门。

2.6.10.3.13严禁在电梯运行时，使用厅门钥匙开启厅门。

2.6.10.3.14连续停用七天以上的电梯，再次使用时，须检查各部位情况。

2.6.10.3.15当电梯发生如下故障时，司机应立即按动“急停”、“警铃”按钮或对讲电话,及时通知维修或管理人员，停机检修。

2.6.10.3.16厅、轿门均已关闭，有选层信号后，电梯未能正常启动行驶时，做如下简单处理:

2.6.10.3.16.1应首先按下“开关”按钮，若门打开，则表示门锁未能完全锁合，电梯控制线路未接通，此时，可重复做关门动作。如不见效，应通知维修人员，打开轿门时，切记首先要断开控制电源，以防电梯突然运行，以保证安全。

2.6.10.3.16.2按下“开门”按钮后，门不能自动打开，则应立即按下“急停”按钮及门开关，断开电梯控制线路然后用人力将门打开，放出乘客并通知维修人员:打开轿门时，切记首先要断开控制电源，以防电梯突然运行，以保证安全。

2.6.10.3.17有下列情况之一时，应立即停梯检修:

2.6.10.3.17.1对设有撤按“启动”按钮或手柄开关等控制的电梯，当厅门、轿门关闭后,在没有启动行驶指令就自动行驶的电梯。

2.6.10.3.17.2厅、轿门打开后，按动轿厢内选目的层按钮或有呼梯信号，仍能开动的电

2.6.10.3.17.5.3电梯运行方向与指令相反时

2.6.10.3.17.5.4运行速度有明显升高或降低，行驶中有异常噪声、振动或冲击;

2.6.10.3.17.5.5内选、平层、换速、呼梯和指令信号失灵、失控:

2.6.10.3.17.5.6预选层站不能平层或超差过大:

2.6.10.3.17.5.7电梯在正常行驶时，发生安全钳误动作;

2.6.10.3.17.5.8保险丝或保险片经常熔断:

2.6.10.3.17.5.9停层后不开门，按附近上或下一层到站后仍不开门;

2.6.10.3.17.5.10接触电梯金属部分有轻微麻电现象;

2.6.10.3.17.5.11设备元件因过热而散发出焦热臭味或发现井道内、井底处有烟、渗水现象。

##### 2.7外部联络地配送服务（含通勤车服务）

2.7.1按照院方工作要求配置车辆（每日往返各院区通勤车至少1辆），司机按时完成主院区与王府井院区、西红门部、拱辰部等各院区间物品、器材的配送工作，接收和送达化验及预约单、物品等。完成转运车、盛放标本容器等工具的清洁消毒工作，按岗位要求完成各类患者转运、送检、物品清洗和发放工作。

2.7.2工作人员必须遵守采购人的规章制度，从业人员必须持证上岗、 统一着装、佩戴胸牌、爱护采购人的各种设施设备及其它财产，不准发生偷窃、损坏采购人财物的现象，因供应商管理失误造成采购人设施损失的，供应商承担相应的经济赔偿责任。

2.7.3物流工作中出现的各类纠纷及事故， 供应商应自行完全承担相应的经济责任及法律责任。

2.7.4车辆运行时间根据采购人需求制定，限行时，供应商提供备用车辆保证工作。燃料费用由中标人支付(已包含在物业服务费总支出中)。

2.7.5供应商提供车辆的相关保险及年检等事项均自行承担。

##### 2.8学生宿管

2.8.1宿舍楼宿管要求：负责宿舍楼2-7层学生宿舍管理，包括服务管理区域内的秩序维护、卫生保洁、楼管服务、公共区域物品清理、安全检查以及突发应急事件处理等。

2.8.2服务内容和要求

2.8.2.1楼宇巡视工作

2.8.2.1.1服务管理区域内楼宇的日常管理

2.8.2.1.2对楼体建筑（包括墙面瓷砖、楼顶防水、楼体梁、柱等承重结构部位）进行日常巡查，发现问题及时上报；

2.8.2.1.3楼体内外公共区域墙面、地面、楼梯、台阶、门窗等的日常巡查，发现损坏部位及时上报；

2.8.2.1.4房屋及附属设施日常巡查。建立巡查管理记录档案；

2.8.2.1.5严格控制违禁品和违反装修管理规定的工具、材料进入；

2.8.2.2服务管理区域内消防管理

2.8.2.2.1严格执行消防法规，做好消防管理工作。每日对责任范围进行防火巡查，发现问题及时处理并上报给院方；

2.8.2.2.2熟悉宿舍管理服务区域内的消防器材的存放地点，并掌握消防器材的使用方法出现紧急情况可以快速使用；

2.8.2.2.3定期组织人员进行消防安全培训及演练，掌握楼内消防设施的使用方法，服务工作人员应掌握消防“ 四个能力 ”、“ 四知四会 ”

2.8.2.3服务管理区域内门禁系统的日常管理

2.8.2.3.1对门禁系统进行日常巡查，发现问题及时上报；

2.8.2.3.2楼宇安全及公共秩序管理

2.8.2.3.2.1维护管理区域内的公共秩序和卫生，保障师生员工的人身、财产安全；

2.8.2.3.2.2所管辖区域内的公共安全防范及公共秩序维护，启动门禁管理，严格控制外来人员，保障治安防火安全，消除安全隐患。说服和劝阻各种不当行为，发现异常情况有礼貌地查问及处理或控制事态，并及时与医院保卫处及相关人员联系；

2.8.2.3.2.3楼内所管辖区域内设专人值守，保证本服务安全和正常工作秩序，做好安全保卫和防火、防盗、 防汛、宿舍服务管理和保洁等工作，发现和处理各项安全和事故隐患，及时上报保障消防安全通道畅通，确保不发生安全方面的问题；

2.8.2.3.2.4负责楼内所管辖区域外来人员登记等日常接待管理工作，严禁无关人员进楼，并做好进楼登记人员信息每日上报工作；

2.8.2.3.2.5负责每日对楼内所管辖区域内的公共区域进行巡视检查，在公共区域发现杂物或堆物，及时联系寻找物主，督促物主清理杂物并将有用物品收入屋内，严禁在楼内公共区域堆放物品；

2.8.2.3.2.6楼内所管辖区域内严禁一切人员携带电动车充电电池、大功率电器、易燃易爆物品等有安全隐患物品进入宿舍区；

2.8.2.3.2.7制定和演练各类紧急情况及突发事件应急预案，完善落实安全责任制，能迅速有效处置。临时性或突发性事务，工作人员要求及时到位；

2.8.2.3.2.8按照国家相关法律法规和大楼有关管理规定的要求执行。

2.8.2.3.3楼宇环境保洁管理

2.8.2.3.3.1对所管辖区域内各公共部位、公共区域实行标准化的清扫保洁，保证走廊、卫生间、电梯间、楼梯道、室外平台等清洁、干净、无异味、无杂物堆积；

2.8.2.3.3.2本楼宇保洁耗材和药剂要符合国家标准，不应采用刺激性气味较大的药剂，保持楼内空气清新，卫生间每日清扫 3 次；

2.8.2.3.3.3楼内垃圾日产日清，无异味、定期消杀；

2.8.2.3.3.4协助医院及卫生防疫部门关于卫生防疫消杀的配合及管理工作，按照不同季节和卫生防疫部门对疫情通报的重点人流密集场所或重点部位实施消毒、消杀。

2.8.2.3.4服务文档管理工

2.8.2.3.4.1按照医院要求落实楼宇各类资料的交接和管理工作；

2.8.2.3.4.2在服务过程中不得泄露所涉及的医院信息，配合教育处做好楼宇信息及档案资料的保密工作。

2.8.2.3.5突发公共事件（如重大疫情、地震、降雪等）工作

2.8.2.3.5.1按照教育处统一安排布置日常工作。

2.8.2.3.5.2重大活动期间做好安全检查工作。

2.8.2.3.5.3按照教育处要求统一做好排查、登记工作。

##### 2.9动物饲养员

2.9.1洗刷、消毒工作人员负责定时检查饲养动物笼盒洁净程度，并定期更换动物笼盒。对动物饲养笼具及房间根据SOP的要求进行洗刷、消毒、清洁等工作。

2.9.2负责屏障环境实验动物室外的洗刷、传递间与传递窗的饲料、垫料等实验用品的传递工作；

2.9.3清扫清洁走廊、洗消后室和污物走廊等处卫生。

2.9.4做好日常工作记录。

2.9.5每天定时检查并记录实验室的温度、湿度和压力。

2.9.6屏障区：观察实验室内有无逃逸的动物，以及所有动物的外观、状态、采食、饮水等活动情况，更换饮水瓶，在洁净间倒掉剩余的水，将水瓶和瓶塞洗干净，装上新的反渗透水，然后按照取下的次序放回原位。每日加饲料：打开饲料包装，用加料铲取适量小鼠（一般为5g/天/只），大鼠（15g/天/只）饲料放到料盒内；房间内物品摆放整齐有序，饲料和记录纸、笔放在工作台内；提取小鼠必须用消毒液浸泡过的镊子，用毕放回消毒液内，多把镊子交替使用。每周清除料盒内的残余饲料。每日换水、加料或实验操作后要清扫地面，并用消毒液擦拭接触过的台面、鼠架及地面；每周进行换垫料，更换鼠盒、鼠盖。协助实验动物室管理人员做好运行维护。

2.9.7普通区：观察动物的外观、状态、采食、饮水等活动情况。对动物每日饲育2次。随时清扫大动物饲养间卫生。

2.9.8周末节假日不能空岗，需要轮流值班。

#### 3.运维岗服务要求

3.1运行维修服务

服务范围：综合维修、冷站值守、净化空调值守、锅炉房值守、轨道物流值守、

智能楼宇值守、气泵房值守、污水站值守等。

★3.2运维人员具备专业基础知识，保证在证书有效期内持证上岗，严格执行操作规程。供应商工作人员在为医院提供服务时，因违反劳动纪律，违反操作规程等所造成的人身伤害事故，其责任及由此产生的费用均由供应商承担，同时若给医院造成损失（包括直接及间接损失）医院有权要求给予赔偿。（投标文件中应提供承诺书加盖公章，否则将导致投标无效）

3.3总体要求

3.3.1制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、运行记录管理、档案管理制度，并严格执行；

3.3.2配合采购人的各项管理工作，填写工作日志，认真履行执勤登记制度，详细记录值班当日所发生的各种情况。

3.3.3服从管理人员的安排，做好各项工作。

3.3.4设备良好，运行正常，合同期内无重大管理责任事故。

3.3.5各类维修材料均由采购人提供，维修工具由供应商提供（供应商负责所有单价800元以下（含）的设备维修、更换，单次维修更换费用800元以上（不含）的，由供应商提出申请，采购人同意后供应商进行维修更换，费用由采购人负责）。

3.4服务具体要求

##### 3.4.1综合维修服务范围：

3.4.1.1房屋建筑日常巡检

3.4.1.1.1服务内容：设立24小时值班调度室，保证房屋、地面、墙面、台面、吊顶、屋顶平台、门窗、楼梯等的日常巡视。

3.4.1.1.2服务要求：采取“每日巡检、主动发现问题并及时上报”的工作方式，确保院内房屋完好和正常使用，维保期内发生日常意外损坏按要求进行零维修，及时完成各项零星维修任务，合格率为100%，满意率为100%。需要供应商进行维修的项目建立台账做好统计及沟通工作，每周报采购人并做销项处理，不能处理的及时报采购人予以沟通。

3.4.1.1.2.1门窗工程日常巡检：做好防风、防潮、防寒工作，合理使用，遵守操作规程。

3.4.1.1.2.2屋面工程日常巡检：定期清扫，保证各种设施处于有效状态。定期检查、记录发现问题及时上报，加强屋面使用的管理。

3.4.1.1.2.3定期对地下室进行检查：尤其要注意容易出现渗漏的部位，如施工缝、管道穿过外墙部位、外墙预埋件部位等。

3.4.1.1.2.4定期对混凝土外墙面进行检查：发现混凝土表面出现的蜂窝、麻面、孔洞、裂缝等要及时上报，以免混凝土表面损坏扩大而渗漏。

3.4.1.1.2.5建立地下防水工程档案：对于出现渗漏的部位、修理过的部位、加固过的部位都要进行登记，以便以后检查时使用。

3.4.1.1.2.6通风道工程日常巡检：每年应逐户对通风道的使用情况及有无裂缝、破损、堵塞等情况进行检查。发现不正确的使用行为要及时制止，发现损坏要认真记录，及时上报；

3.4.1.1.2.7检查时可在楼顶通风道出屋面处测通风道的通风状况，并用铅丝悬挂大铅锤放入通风道检查其是否畅通。

3.4.1.2给排水设备运行维护

3.4.1.2.1服务内容：对室内、外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、消防泵、喷淋泵、消火栓、消防管道、阀门、卫生洁具、水封设备、透气管及疏通、室内外雨排水管及其附属建筑物等正常运行使用进行日常巡检。

3.4.1.2.2服务要求：每日加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。设备、阀门管道工作正常，无跑、冒、滴漏，如遇紧急情况报采购人并做应急处理，非紧急情况报维保单位予以维修并做跟踪销项管理。按规定对水箱设施设备进行清洁、消毒，保证饮用水达到行业规定的标准；操作人员健康合格，证件齐全；水箱、水池清洁卫生，无二次污染；饮用水各项指标符合有关行业规定标准。制定事故应急处理方案，遇有事故，维修人员在1小时内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象。

3.4.1.2.23按照卫生防疫要求，对二次供水进行日常巡视，做好巡检记录，并配合采购人二次供水系统进行年检。直接从事二次供水的工作人员必须取得体检合格证和卫生知识培训证。

3.4.1.1空调供冷、供暖、新风、排风系统运行维护

3.4.1.1.1服务内容：24小时值守，空调通风系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、热交换器、消防送风系统、排烟系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统及空调主机与分体空调机各种配件的日常养护。维保期内如遇故障，及时通知院方及厂家，并做好记录及结果跟踪。

3.4.1.1.2服务要求：要求运维人员定期对空调机组进行机器内外清洗，消毒，建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和滴、漏水现象。要求运维人员必须熟悉通风设备、管道、风道运行情况，定期检修、养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态，空调系统出现运行故障后，及时通知维保单位到达现场维修，并做好记录及结果跟踪。

##### 3.4.2冷站值守工作范围：

3.4.2.1冷冻站运行服务服务要求

3.4.2.1.1接听电话、维护设备运行；

3.4.2.1.2做好值班记录、设备运行记录，交接班时交接人员必须签字；

3.4.2.1.3掌握电脑使用知识，对楼宇控制系统的各项技术参数，做到应知应会；

通过楼宇自控电脑终端监视控制冷冻设备、冷却设备、水处理设备、空调设备等；

3.4.2.1.4及时处置空调系统运行中发生的故障，必要时采取应急措施或联系厂家处置；

3.4.2.1.5巡视检查各站排、送风机，保证设备安全及各机房消防安全。

3.4.2.1.6负责联系、配合和监管外维服务商对院方的设备维护维修和保养，并对设备维修及维保质量具有与外维服务商同等责任，详细填写维修维保工作记录。

3.4.2.1.7在院方组织的施工中负责现场配合和监管。

3.4.2.1.8制定全年维护保养工作计划（细化到周工作）和设备台账及易损件规格型号（例如：轴承、皮带等）。

3.4.2.1.9负责管辖范围内能耗统计与分析工作。

- 3.4.2.2水冷式冷水机组维护工作范围

- 3.4.2.2.1对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善；

- 3.4.2.2.2检查冷媒与冷冻油是否有泄漏迹象；

- 3.4.2.2.3检查冷媒系统有无明显不正常温度及压力；

- 3.4.2.2.4检查换热器是否堵塞，必要时进行清洗或更换；

- 3.4.2.2.5检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好；

- 3.4.2.2.6机组运行电压及电流是否正常；

- 3.4.2.2.7控制系统功能是否均正常，必要时进行调整；

- 3.4.2.2.8电源与控制接线是否紧固清洁、机组有无异常之噪音及振动；

- 3.4.2.2.9机组运行时水温水压是否正常。

- 3.4.2.3水冷式冷水机组辅助设备年度保养

- 3.4.2.3.1手术楼冷却塔、冷冻水循环水泵、冷却水循环水泵、补水泵及关联管路阀门每年一次进行开机运行前年度保养工作；

- 3.4.2.3.2冷却塔：填料化学清洗、塔体修整清理、风扇电机轴承更换、传动皮带更换、浮球阀更新、管道损坏阀门更新等；

- 3.4.2.3.3循环水泵：更换水泵轴承、机械水封、电器元件检查、水泵泵体清理除垢等。

- 3.4.2.4风冷式冷水机组维护工作范围

- 3.4.2.4.1检测设备380V、220V、24V、12V各项电压值是否在允许范围之内。将电机接线摘除，用兆欧表测量、检查压缩机、风机、相与相、绕阻间电阻值，整机对地电阻值是否正常，要求电阻值大于10兆欧以上；

- 3.4.2.4.2用钱形电流表检查电机，各项电流值，压缩机电流是否匹配，风机电流、整机电流各项启动，工作电流是否在允许范围内有无异常；

- 3.4.2.4.3检查处理机组进电电缆通道内，所有导线外皮有无破损现象，有无过电流现象（绝缘变色），强电接线端子有无松动，接线鼻子有无变形断裂；

- 3.4.2.4.4检查压缩机电加热线是否正常；

- 3.4.2.4.5检查各种制冷剂停机压力，开机压力数值是否正常，检查系统中冷媒量；

- 3.4.2.4.6检查压缩机油压、油位、系统润滑情况是否正常，有无漏油现象（增加冷冻油或更换），将电机轴承检查、清洗、更换高质黄油；

- 3.4.2.4.7检查处理整机噪音有无异常与松动产生振动，排除压机噪音，风机轴承、轴套、噪音，是否缺油转动不灵活，温升是否正常（加油更换轴承等）；

- 3.4.2.4.8检查排除冷凝水排水是否顺畅，有无环境、人为造成堵、脏堵现象；

- 3.4.2.4.9检查清洗风冷机室内外机翅片，清洗，达到良好通风效果，内外机过滤网、散热器、叶轮是否太脏（毛絮、环境、人为造成翅片的风阻等原因），造成送风量小，散热不好，翅片结霜，无风压，影响制冷换热面积；

- 3.4.2.4.10检查处理机组冷凝器换热效率，避免高压运行和超压停机等故障；

- 3.4.2.4.11保证机组外观整机干净、整洁正常使用。

- 3.4.2.4.12巡视检测制冷机组电源封闭母排连接头的运行情况（巡视内容：连接头的运行问题、声音和连接螺丝的紧固等）。

- 3.4.2.5冷却塔工作内容

- 3.4.2.5.1电动机性能检查、电流绝缘检测，传动部件检查及保养；

- 3.4.2.5.2淋水片填料化学清洗处理；

- 3.4.2.5.3检查风机专用皮带；

- 3.4.2.5.4检查浮球阀组；

- 3.4.2.5.5水槽检查、调整及清理；淋水片槽检查、调整及清理；水盘的渗漏情况检查和恢复，外观、水位检查和调整，流量控制阀的检查和调整；

- 冷却塔淋水片的药物清洗方法大致如下：先将冷却塔内的淋水片填料和淋水片填料全部拆出，根据填料实际结垢情况配专用药液，将拆出的填料放入药液内浸泡，异物全部清除掉后取出，用清水冲洗，硒干。最后将填料装回冷却塔内，并调整到原有的效果，保证运行后的飘逸水量和噪音值符合设备运行要求；

- ①电机维护；

- ②水泵维护；

- ③水质管理。

3.4.2.5.6日常保养服务

- 3.4.2.6空调设备日常运行巡视内容

- 3.4.2.6.1巡视检查主机设备运行参数及运转部件的工作状况。

- 3.4.2.6.2巡视检查主机设备表面清洁状况。

- 3.4.2.6.3巡视检查冷冻、冷却循环水系统运行状况。

- 3.4.2.6.4巡视检查循环水泵运行状况。

- 3.4.2.6.5巡视检查冷却塔运行状况。

- 3.4.2.6.6巡视检查控制系统元器件工作状态。

- 3.4.2.6.7巡检检查电机运转情况。

- 3.4.2.6.8巡视检查机组电脑自控系统报警状态。

- 3.4.2.6.9巡视检查空调箱、新风机组、风机盘管传动部件、过滤器脏堵情况。

- 3.4.2.6.10巡视检查风循环系统、水循环系统等是否有跑冒滴漏等情况。

- 3.4.2.7空调设备日常运行维护、检修内容

- 3.4.2.7.1定期检查、校正制冷机组运行参数，发现问题隐患及时处理。

- 3.4.2.7.2定期更换循环水、清理除污器水过滤器内杂质污物。

- 3.4.2.7.3定期对冷水机组的冷凝器、蒸发器、压缩机（含电机）及框架上的尘土、污垢、杨絮附着物进行清理除尘。

- 3.4.2.7.4定期对风机蜗壳内外表面进行清扫、除尘。

- 3.4.2.7.5定期清理检查风机盘管集水盘、空气过滤器表面进行清扫、除尘。

- 3.4.2.7.6定期对制冷机组电脑控制数据进行检查，发现问题及时修正。

- 3.4.2.7.7若发现制冷效果衰减，则应检查机组制冷系统、电器控制系统参数工作情况，必要时添加冷媒。夏季设备开机运行前，应进行系统检查、放水、系统冲洗循环水管道、换水等工作。冬季来临季节转换时配合采购人进行空调主机停机后的检查及放水。系统转换为锅炉供暖时的阀门切换等工作。

- 3.4.2.7.8每年4月1日前分批次完成对中央、集中、分体空调风系统水系统水泵阀门等清洗检修工作，其中手术室水系统的相关设备维护优先。制冷季结束后，分批次对以上设备进行清洗维护保养。

- 3.4.2.7.9制作日常巡查、检修、维修等工作单记录表，应做到认真填写使用科室签字确认并存档备案。

- 3.4.2.8空调设备日常运行巡视、维护、检修周期

- 3.4.2.8.1风冷式中央空调、分体空调设备巡检、日常维护时间

3.4.2.8.1.1定期巡检：设备启用至5月20日三天一次，运行稳定后一周一次 。

3.4.2.8.1.2季节转换（春、秋）期间，应对设备、系统进行细致检查、维护。

3.4.2.8.1.3冬季运行的空调设备巡检、日常维护二周一次。

- 3.4.2.8.2水冷式中央空调设备巡检、日常维护时间

3.4.2.8.2.1定期巡检：设备启用至5月20日三天一次、运行稳定后一周一次。

3.4.2.8.2.2季节转换（春、秋）期间，应对设备、系统进行细致检查、维护。

- 3.4.2.8.3空调设备定期日常维护时间

- 3.4.2.8.3.1门急诊区域7天进行一次清洗保养；

- 3.4.2.8.3.2病房楼等区域的多联机30天进行一次清洗保养；

- 3.4.2.8.3.3冷却塔7天进行一次清洗，2个月进行一次对冷冻水、冷却水、循环水泵及补水泵的检查及轴承注油工作；

- 3.4.2.8.3.4 2个月进行一次更换循环水、清理除污器水过滤器内杂质污物；

- 3.4.2.8.3.5 1个月进行一次检查校正制冷机组运行参数，发现问题隐患及时处理；

- 3.4.2.8.3.6 2个月进行一次对冷水机组的冷凝器、蒸发器、压缩机（含电机）及框架上的尘土、污垢、杨絮附着物进行清理除尘；

- 3.4.2.8.3.7 2个月进行一次对风机蜗壳内外表面进行清扫、除尘；

- 3.4.2.8.3.8 2个月进行一次清理检查风机盘管集水盘、除尘，检查电机运转情况；

- 3.4.2.8.3.9 1个月进行一次对制冷机组电脑控制数据进行检查，发现问题及时修正；

3.4.2.9精密空调运维

- 3.4.2.9.1控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

- 3.4.2.9.2空气过滤器：检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器。

- 3.4.2.10加湿器

- 3.4.2.10.1检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换；

- 3.4.2.10.2拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全；

- 3.4.2.10.3运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡；

- 3.4.2.10.4运用维修模式检查排水是否通畅；

- 3.4.2.10.5运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内；

- 3.4.2.10.6检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽；

- 3.4.2.10.7检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

- 3.4.2.11外部冷凝器：

- 3.4.2.11.1检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器（春、秋季每月各清洗一次室外机）；

- 3.4.2.11.2风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常；

- 3.4.2.11.3检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固；

- 3.4.2.11.4检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

- 3.4.2.12蒸发器：

- 3.4.2.12.1检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

- 3.4.2.12.2室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm；

- 3.4.2.13电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

- 3.4.2.14电路：

- 3.4.2.14.1检查主电源及各支路的各相电压，电流；

- 3.4.2.14.2检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

- 3.4.2.14.3对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏；

- 3.4.2.14.4对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。

- 3.4.2.15制冷系统：

- 3.4.2.15.1检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；

- 3.4.2.15.2检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠；

- 3.4.2.15.3进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标；

- 3.4.2.15.4压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

- 3.4.2.16排水系统：

- 3.4.2.16.1检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物阻塞管道，用药剂疏通管道，保证排水顺畅。

- 3.4.2.16.2每次巡检完毕后需填写巡检表并留存备案，对存在的问题及时报告，并提出解决方案，以保证采购人空调设备的正常运行。

3.4.2.16.3服务参考标准：《空调通风系运行管理规范》（GB50365-2005）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 国标暖通：GB 50274-98、《中央空调的运行管理与维修》 参考编号：2001-ISBN 7-5083-0615-5、《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-1995）

##### 3.4.3净化空调值守。

3.4.3.1服务内容：24 小时有人值守，手术室、ICU、动物实验室 净化空调的运行管理，定期清洗机组内初效、中效、亚中效过滤网，手术室回风过滤网；定期更换空调机组中效、亚中效过滤网(物料由采购人提供)；定期空调设备杀菌、消毒；定期更换过期紫外线灯。

3.4.3.2服务要求：要求运维人员定期对净化空调机组进行机器内外清洗，消毒，建立净化空调运行管理制度、消毒杀菌制度和安全操作规程，保证净化空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和滴、漏水现象。要求运维人员必须熟悉通风设备、管道、风道运行情况，定期检修养护净化空调设备，保证净化空调设备、设施处于良好状态，达到国家颁布空调净化标准。净化空调系统出现运行故障后，及时通知维保单位到达现场维修，并做好记录单。

##### 3.4.4锅炉房值守。

3.4.4.1服务范围：全面负责采购人锅炉及附属设备、设施的运行工作，同时负责医院生活热水、软化水和蒸汽的供应工作。设备3台4T蒸汽锅炉。以及冷热站、太阳能热水的运行服务。

3.4.4.2服务要求

3.4.4.2.1保证锅炉用水水质标准达到国标《工业锅炉水质》标准；

3.4.4.2.2工作人员应认真、准确、及时填写锅炉运行记录、水质化验记录、巡视检查记录、保修记录、维修保养记录、门禁记录及卫生保洁记录，同时有义务为院方保管各项记录以备查验；

3.4.4.2.3保证锅炉房区域内环境卫生及设备、设施的整洁；

3.4.4.2.4热水锅炉应在采暖季结束后30天内完成对锅炉的保养工作；

3.4.4.2.5每6个月进行一次应急演练，并将演练内容全程记录；

3.4.4.2.6冬季暖气补水巡视

3.4.4.2.7楼内二次供水巡视

3.4.4.2.8水质化验

##### 3.4.5轨道物流值守。

3.4.5.1服务范围：轨道物流运营服务管理，负责现场设备的维护保养与巡检工作； 设备备品备件的物料盘点及对低于备件基数的物料采购申请及入库管理；负责对项目资料的完善与提交

3.4.5.2服务要求

3.4.5.2.1科室报修后值守人员应在30分钟内响应采购人需求并到达项目现场；

3.4.5.2.2项目现场问题点如超过30分钟仍未找到解决问题的方法，应第一时间与与质保厂家取得联系，研究问题的解决方案；

3.4.5.2.3每月对备品备件库存进行盘点，对低于备件基数的物料进行采购下单；

3.4.5.2.4根据产品类型不同，按照月点检表中的要求对设备进行检查与维护，检查结束后填写《设备月度检查表》；

3.4.5.2.5设备半年度检查：根据产品类型不同，按照半年度点检表中的要求对设备进行检查与维护，将检查结果记录至《设备半年度点检表表》；

3.4.5.2.6设备进行月度检查及半年度检查时，应提前7个自然日告知院方保养计划，提醒若不按时保养设备可能发生的使用风险；

3.4.5.2.7按照点检表中的要求对设备进行逐一的检查与维护；

3.4.5.2.8维护保养工作结束后，需将设备回复原状，现场卫生清理干净后方在院方户确认后方可离场。

##### 3.4.6智能楼宇值守。

3.4.6.1服务范围

3.4.6.1.1对院区后勤保障服务统筹管理。一站式服务员负责监控系统的日常管理维护工作，负责设备运行数据监测监控和综合报修事项的受理、记录、派单协调，并进行事件追踪和结果反馈等工作。认真接听报修电话并详细记录报修情况，实行每日24小时专人值班制度，每班应不少于2人。

3.4.6.1.2对后勤保障服务人员管理人员的培训工作。

3.4.6.1.3院区服务数据统计。

3.4.6.1.4服务质量跟踪及满意度回访工作。

3.4.6.1.5客诉问题的汇总及回访工作。

3.4.6.1.6除医疗工作外的各业务协调工作。

3.4.6.1.7医院能耗的统计上报工作。

3.4.6.1.8楼宇智能控制系统要指派专业技术人员操作，除日常维护外，每月对重要数据进行备份1次,每月对系统连接点进行检查1次,及时到达现场进行紧急处理并通知维保单位到达现场维修。保证设备安全运行，对设备安全状况、线路、零部件等进行巡视检查,发现故障隐患及时排除，确保安全。

3.4.6.2服务要求

3.4.6.2.1积极提供客户服务相关工作，做好协调工作。如果医护人员告知紧急，必须及时、迅速完成其安排工作。

3.4.6.2.2服务人员应具有责任心，对负责的事项应遵循首接责任制，如有困难及时上报。

3.4.6.2.3应各司其职、分工明确，但同时必须做好工作上的衔接和配合，相互协作、补台，弥补工作中的不足，提高整体的服务质量。

3.4.6.2.4在执行任务时，应该判断各项工作的轻重缓急，并依此安排好工作的先后顺序。

3.4.6.2.5着装：着装统一，整洁，佩带胸牌，发形得体。

3.4.6.2.6人员要求：导医人员有良好的外表形象，品相端正，身体健康，爱岗敬业，政治素质较好，工作认真负责，讲究礼貌，使用文明用语，工作时间着工作装，佩戴胸卡。

3.4.6.2.7具有一定医疗知识，所有人员经培训达标后上岗。

3.4.6.3服务标准

3.4.6.3.1实行首接责任制。

3.4.6.3.2对工作认真负责，坚守岗位，不得擅离职守。

3.4.6.3.3各司其职，相互配合，保证各岗位工作保质完成。

3.4.6.3.4接听电话要及时，做到铃响不超过三遍。

3.4.6.3.5听电话要礼貌客气，声音柔美，注意使用文明用语。

3.4.6.3.6认真准确做好电话记录，不得错记、漏记。

3.4.6.3.7对于急需办理的事务，接电话后要立即做出安排，落实到人，不得延误。

3.4.6.3.8对于不清楚的电话询问时，不可以自答“不知道”，应承诺对方待问明情况后予以答复（留对方联系电话）。

3.4.6.3.9对需要领班、主管解决的问题，应在做好记录后及时报告相关人。

3.4.6.3.10接到非工作时间召开的会务通知时，应分别告知音响控制员、保洁员，提前对相关部位进行清理、调试，确保会务正常召开。

3.4.6.3.11不得使用值班电话接、打私人电话。

3.4.6.3.12在规定时间内完成任务，搞好值班室室内环境卫生。

##### 3.4.7气泵房值守。

3.4.7.1服务范围：气源供应：为医院内的相关设备提供稳定、可靠的气源。

3.4.7.2设备维护：

3.4.7.2.1定期对气泵设备进行检查和保养。

3.4.17.2.2及时更换易损部件，确保设备的正常运行。

3.4.7.2.3确保气泵房内的设备符合安全标准。

3.4.7.2.4制定并执行安全操作规程，防止事故发生。

3.4.7.2.5根据设备需求， 调节气源的压力。

3.4.7.2.6对气源进行净化处理，保证气源的洁净度。

3.4.7.2.7保持气泵房内的清洁卫生。

3.4.7.3故障排除：

3.4.7.3.1及时发现并处理气泵设备的故障。

3.4.7.3.2提供故障维修服务，确保设备尽快恢复正常。

3.4.7.4监测与记录：

3.4.7.4.1定期监测气源的压力、流量等参数。

3.4.7.4.2记录设备的运行情况和维护记录。

3.4.7.4服务标准

3.4.7.4.1确保气源的稳定供应，避免出现气压波动或中断。

3.4.7.4.2符合相关安全标准，防止事故发生。

3.4.7.4.3保持气源的洁净，防止污染。

3.4.7.4.4精确控制气源压力，满足设备需求。

3.4.7.4.5定期进行设备维护和保养。

3.4.7.4.6及时处理故障， 减少对医疗服务的影响。

3.4.7.4.7保证气源在医院营业时间内持续供应。

3.4.7.4.8降低泵房设备产生的噪音。

3.4.7.4.9注重能源效率， 减少能源消耗和环境污染。

3.4.7.4.10建立完善的记录和报告制度，包括设备运行情况、维护记录等。

3.4.7.4.11制定应急预案， 应对突发情况。

3.4.7.4.12确保操作人员具备相关技能和知识。

##### 3.4.8污水站值守

3.4.8.1服务范围

3.4.8.1.1污水处理站设备（含在线仪表）维护维修；

3.4.8.1.2污水处理站出水水质检测；

3.4.8.1.3污水处理站运行安全及设备操作安全；

3.4.8.1.4运行记录及档案管理。

3.4.8.2服务要求

3.4.8.2.1供应商提供的管理服务必须满足医院服务标准，按专业化的要求配置管理服务人员；根据国家有关法律、法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等并制定各种表格。

3.4.8.2.2制定严格的药剂配比制度，并根据污水排放量，按小时及时进行调整。

3.4.8.2.3制定完善、安全的药品存储检查制度及应急预案。

3.4.8.2.4污水处理站要求设备机房365天×24小时（全年无休息日）有人值守。值班电话24小时畅通，运营公司项目负责人通讯方式24小时畅通。

3.4.8.2.5负责污水站日常运行、管理、维护等工作，按采购人要求对污水站内所有设备运行状态进行巡视并做记录，按国家规定对余氯值进行化验，发现问题，及时上报采购人有关主管部门并按运营公司制定的预案进行处理解决，制定制度及预案。水质检测具体要求满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求。

3.4.8.2.6出现问题或突发情况时，中标人应30分钟内做出反应，3小时提供解决方案，6小时解决问题或有效控制突发情况。

3.4.8.2.7负责污水站及相关设备的运维工作。

3.4.8.2.8负责制定医院污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检修、检验、保养维修计划，并报医院相关部门备案。

3.4.8.2.9负责建立、建全设备档案，收集、整理和完善技术资料。

3.4.8.2.10合理安排人力、物力，认真组织实施和执行制定的有关污水站检修计划。

3.4.8.2.11服务人员需经正式培训方可上岗工作；

3.4.8.2.12制定完善的员工考核标准及检查表格

3.4.8.2.13必须服从采购人的规章制度及管理。

3.4.8.2.14做好栅渣、污泥的收集和统计工作。按环保部门要求做好相关环保数据上传工作。

3.4.8.2.15负责保存上级主管部门来站的检查记录，并将检查指出的问题和提出的新的要求，建立档案，以备后查，并及时上报采购人。

#### 4.安保服务要求

##### 4.1安保服务服务范围

4.1.1口腔医院院区门诊南广场门岗值守、人员管控。

4.1.2急诊东侧人行门岗值守、人员管控。

4.1.3门、急诊楼的安防服务、巡逻及突发事件处置。

4.1.4门、急诊楼进出口安检、门岗值守。

4.1.5中控室（消防、治安） 监控值守服务。

4.1.6住院保健综合楼、科研楼、行政综合楼安检、门岗值守。

4.1.7住院保健综合楼、科研楼、行政综合楼、宿舍楼巡视、安防、突发事件处置。

4.1.8院区楼宇外围巡逻、安防、突发事件处置。

4.1.9处突小组的拉练、应急防暴、消防、治安等应急处置工作。

4.1.10地下部分的人员安检指引、消防通道安全巡视检查。

##### 4.2安保服务服务项目：

4.2.1负责新院区的安全保卫、治安巡逻、消防安全巡查、应急救援、处理突发事件、医警联动、安检等服务；

4.2.2供应商负责口腔医院院区、各楼内24小时治安和消防巡逻（楼内及医院区域）、安全保卫、消防安全、处突事件、楼宇门卫、值勤守护、安检保障等任务。安检过程中确保每个进入医院的人员及携带物100%必须经过安检，杜绝一切可疑物品、易燃物品、烟花爆竹、爆炸物、管制刀具、宠物等限制和禁止携带物品进入采购人区域内。

4.2.3供应商负责采购人包括但不限于门急诊大厅和病房等密集公共场所滞留的号贩子、票贩子、黑护工、小广告、小商贩、流氓、拾荒及上访等人员的驱赶和清理；协助公安机关打击号贩子、票贩子、医闹、黑医托、小偷、流氓等违法人员。

4.2.4供应商负责采购人院内犄角旮旯或楼道内、急诊内等地横倒竖卧等待住院患者、家属、陪护人员等滞留人员清理；收缴卧具、座垫、被褥包裹等影响环境物品，滞留人员不再影响采购人正常工作进展的，应及时返还，无法返还的，应交至采购人处。

4.2.5供应商须积极配合采购人应急指挥中心的任务下达、并快速响应、受其监督考核。

4.2.6供应商负责采购人院内防火灾、防盗窃、防爆炸、防抢劫、防破坏、防诈骗、防失窃密、防治安灾害事故及财务押款等安保服务；负责夜间对环境秩序清理、治安巡逻、消防安全巡逻等服务。

4.2.7供应商负责保安员宿舍区域范围环境的卫生及安全。

4.2.8供应商组建应急分队（含微型消防站），全天候在值班室备勤，负责接听院内报警电话，日常处理各种应急事件、处理突发事件及战时备勤，协助警务室工作，参与保卫处治安管理等工作（应急事件需在一至三分钟内完成）。

4.2.9采购人遇自然、治安、公共卫生事件（汛灾、火灾、扰乱破坏、医患纠纷、刑事案件、传染病等其他应急事件）时，供应商要采取有效措施、服从采购人工作安排，维护采购人、患者和职工的生命和财产安全，保障良好的医疗、教学、科研和日常工作秩序。

★4.2.10供应商承诺，根据采购人要求，保证一小时内能够及时增派不少于【20】名的保安人员支援的备勤力量，并做好极端天气的应对服务。（投标文件中应提供承诺书加盖公章，否则将导致投标无效）

4.2.11完成采购人交给的其他临时性保安服务内容。

4.2.12安全防范系统巡视、操作和维护，包括但不限于：安防监控系统；报警系统；巡更系统；消防自动报警灭火系统；应急照明系统；防排烟系统；消防灭火器；公共广播系统；对讲系统。

##### 4.3安保服务服务要求:

4.3.1总体要求：参照《保安服务管理条例》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》、《保安服务规范 医院》（北京市地方标准DB11/T 2110—2023）、《社会单位和重点场所消防安全管理规范第10部分：医疗机构》（北京市地方标准DB 11/T 2103.10—2023）。

4.3.2具体要求：

4.3.2.1供应商资质、服务、取费、用工、装备、福利、必须符合国家各项规定和管理要求。

4.3.2.2供应商派驻到采购人队伍组织架构要完整，任务清晰，责任明确，各项履职、出勤、内务、装备、检查、考核、奖惩等制度完整。

4.3.2.3供应商有完整的在编人员与实际上岗人员，具备经采购人批准的日统计方法、报告制度和增补人员预案，并不定时接受采购人监督、核准、检查及考核。

4.3.2.4供应商每月有安保管理考核指标，并落实监督检查、考核及报告制度。

4.3.2.5供应商派驻到采购人履职人员必须着规范统一服装，配备相应装备和器材（均由供应商提供）。

4.3.2.6供应商能主动协助采购人解决社会治安难点、热点等问题。

4.3.2.7供应商应配合采购人完成安保任务和相关事宜。

4.3.2.8供应商应当定期组织安保人员进行体检，保证安保人员身体健康能够满足安保的需要。

4.3.2.9服务期间，供应商保证提供足够、合格的安保员，对采购人提出的管理区域及其周边双方确认的目标、区域实施安全保卫，做好防火、防盗、防恐怖、防破坏、禁烟和外围警戒工作，协助采购人防止、抢救自然灾害对采购人财产造成损害的工作，防止侵害采购人财产安全的行为发生，维护采购人的正常工作秩序。

4.3.2.10供应商所提供的安保员具体执勤岗位、职责范围和勤务安排，由采购人及供应商在法律法规允许的范围内协商确定。

4.3.2.11为确保服务质量，供应商按采购人的工作要求，配合采购人对所派出的安保人员进行系统的岗前培训和管理，统一着装，规范服务。

4.3.2.12对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

4.3.2.13因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

4.3.2.14定期进行各类安全检查，及时整改安全隐患。检查要做到认真、细致、全面、彻底、不留死角。对检查中发现的安全隐患和问题，要认真研究，立即整改。

4.3.2.15落实治安责任按照“谁主管，谁负责”和“分级负责”的原则，落实治安工作目标责任制，把责任层层分解到各班组。

4.3.2.16定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法防火防盗。

4.3.2.17消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

4.3.2.18保安员工作中所需的对讲机、警棍等执勤器材由供应商提供。

4.3.2.19采购人提供的应急照明灯等执勤器材，供应商应妥善保管、使用，如发生非正常损坏，将由供应商照价赔偿。

4.3.2.20在遇到突发事件的情况下，将积极配合并执行采购人的方案。

4.3.2.21门前三包的管理工作（包括控烟管理和建议医患佩戴口罩的管理）。

4.3.2.22四大节日及其他特殊时期前必须进行全系防火安全大检查。

4.3.2.23春防、夏防、冬防要开展重点部位大检查。

##### 4.4安保服务人员要求：

##### 4.4.1安保岗位的要求

4.4.1.1严格执行国家及院区颁布和制定的消防工作方针、政策、规章、法令等指示精神。

4.4.1.2定期召开会议，研究、部署、督促、检查消防工作。

4.4.1.3建立并不断完善岗位责任制度，实行量化管理。

4.4.1.4实行定岗定编，严格各项交接、登记手续。

4.4.1.5要树立服务医疗、服务患者的意识。

4.4.1.6制止一切违反消防法规的行为。

4.4.1.7维护和管理好院区的消防器材，不得挪用和损坏。

##### 4.4.2安保队长人员要求：

4.4.2.1有一定工作经验。接受过保安员基础技能培训、熟悉基本安保器械使用。

4.4.2.2遵守国家法律、法规，无刑事犯罪及处罚记录。

4.4.2.3服从采购人的工作安排，同意遵守采购人相关管理规定，能够主动做好工作。

4.4.2.4具备相应的工作能力，能满足工作岗位的要求。能够完成采购人的各项业务知识培训。

4.4.2.5不能随意更换，如特殊原因更换，须经医院书面确认。

##### 4.4.3普通保安岗要求：

4.4.3.1五官端正、身体健康，无不良嗜好、无精神疾病和智障疾病，无违法犯罪前科。

4.4.3.2能胜任医院保安服务要求并无违法犯罪记录。

4.4.3.3服从采购人的工作安排，同意遵守院方相关管理规定。

4.4.3.4具备相应的工作能力，能满足工作岗位的要求。能够完成采购人的各项业务知识培训。

4.4.3.5保安人员需要进行岗前培训及电子设备操作培训。适应岗位大幅体能培训和演练要求；通过身体能力、跑步速度、臂力检测。

4.4.3.6所有保安员应具有相应的消防专业知识和技能。

##### 4.4.4安检岗要求：

五官端正、身体健康，无不良嗜好、无精神疾病和智障疾病，无违法犯罪前科。

##### 4.4.5处突岗要求：

4.4.5.1五官端正、身体健康，无不良嗜好、无精神疾病和智障疾病，无违法犯罪前科。

4.4.5.2接受过保安员基础技能培训、熟悉基本安保器械使用。

4.4.5.3遵守国家法律、法规，无刑事犯罪及处罚记录。

4.4.5.4服从医院的工作安排，遵守医院相关管理规定。

4.4.5.5具备相应的工作能力，能满足工作岗位的要求。能够完成医院的各项业务知识培训。

4.4.5.6保安人员需要进行岗前培训及电子设备操作培训。适应岗位大幅体能培训和演练要求；通过身体能力、跑步速度、臂力检测。

4.4.5.7身体素质好、综合能力过硬的部队转业复退人员和综合素质优秀的保安队员。

##### 4.4.6中控岗要求：

4.4.6.1应经过消防、公安部门组织的专业培训，会操作使用计算机。

4.4.6.2人员要相对固定，更换时必须报告采购人并得到采购人的同意。

4.4.6.3严格遵守中控室的各项规章制度及采购人的管理规定。

##### 4.4.7消防巡检员要求：

4.4.7.1遵守国家法律、法规，无刑事犯罪及处罚记录。

4.4.7.2人员要相对固定，更换时必须报告采购人并得到采购人的同意。

4.4.7.3具备消防系统设施设备巡查的工作能力，能满足工作岗位的要求。

##### 4.4.8医院收发室要求：

4.4.8.1遵守国家法律、法规，无刑事犯罪及处罚记录。

4.4.8.2人员要相对固定，更换时必须报告采购人并得到采购人的同意。

4.4.8.3具备相应的工作能力，能按要求收发各类资料。

##### 4.4.9服务标准：

4.4.9.1门岗管理：保安员应保持门岗区域整洁、有序，对进出的人员进行管理和疏导。对于访客，秩序维护员需要协助联系被访者，并告知相关的安全规定和注意事项。做好门岗门前三包管理工作。

4.4.9.2巡逻管理：保安员应对区域进行定期巡逻，发现和排除安全隐患，及时处理可疑情况。巡逻过程中，应关注公共设施、设备的使用情况，如有损坏或故障应及时报告并协助处理。

4.4.9.3安全防范：保安员应具备一定的安全防范意识和技能，能够及时发现和处理安全问题。对于火灾、自然灾害等紧急情况，秩序维护员应熟悉应急预案，能够正确使用消防器材和报警系统，及时通知相关人员并组织疏散。

4.4.9.4紧急处置：保安员应具备一定的紧急处置能力，如遇到突发情况，应能够迅速采取相应措施，保护人员和财产安全。

##### 4.5安保服务服务标准

4.5.1门岗管理：秩序维护员应保持门岗区域整洁、有序，对进出的人员进行管理和疏导。对于访客，秩序维护员需要协助联系被访者，并告知相关的安全规定和注意事项。做好门岗门前三包管理工作。

4.5.2巡逻管理：秩序维护员应对区域进行定期巡逻，发现和排除安全隐患，及时处理可疑情况。巡逻过程中，应关注公共设施、设备的使用情况，如有损坏或故障应及时报告并协助处理。

4.5.3安全防范：保安员应具备一定的安全防范意识和技能，能够及时发现和处理安全问题。对于火灾、自然灾害等紧急情况，保安员应熟悉应急预案，能够正确使用消防器材和报警系统，及时通知相关人员并组织疏散。

4.5.4紧急处置：保安员应具备一定的紧急处置能力，如遇到突发情况，应能够迅速采取相应措施，保护人员和财产安全。

##### 4.6安保服务人员管理要求：

4.6.1供应商提供保安各项管理考核规章制度、宿舍及卫生区域管理考核制度等

4.6.2供应商提供保安应急预案（治安事件、火灾事件、伤医事件、反恐事件、极端行为事件、群体性事件、涉医事件、自然灾害等）。

4.6.3供应商需提供以下各类保安管理工作、检查、考核表格：岗位出勤考勤表、岗位履职检查表、岗位纪律检查表、岗位交接班、事件记录表、人员培训、教育、学习记录表、宿舍环境管理检查表。

★4.6.4供应商确认其提供服务的保安员系供应商合法雇佣的员工，且已按照国家相关法律法规的规定与提供服务的保安员签署了劳动合同，供应商保证上述保安员为采购人服务期间在供应商与该人员劳动合同有效期内，其工资支付及社会保险缴纳等由供应商负责，与采购人无关，供应商未按相关法律规定为上述保安员提供相应薪资、福利待遇、缴纳社会保险的，由此产生的所有纠纷均由供应商负责处理，并确保不得影响采购人的工作。否则，给采购人造成的损失，供应商需进行赔偿。（投标文件中应提供承诺书加盖公章，否则将导致投标无效）

##### 4.7安保服务人员统计管理：

4.7.1保安员实行每日规定时间内，出示考勤表确认考勤。

4.7.2保卫处按照在医院内执勤保安实际月出勤人员和天数，以每人当月实际工作天数进行保安人员“日”服务费结算。

4.7.3人员统计管理实行“三级管理”规定

4.7.3.1保卫处专人负责认证考勤；

4.7.3.2保卫处不定时抽查规定的各岗位保安人员数，以每“日”在岗出勤实际人数确定考勤，进行管理；

4.7.3.3保安队每“日”出勤实际人数统计报告。

4.7.4统计每名保安在岗实际工作的精确天数。

4.7.5保卫处定时检查考勤，如与保安员统计实际出勤人数出现差额时，采购人遵照“就低不就高”原则，依照最低数量进行人员统计。

4.7.6遵照“就低不就高”原则，当岗位人员缺勤一小时以上，以0.5日违约金扣除结算；当岗位人员缺勤四小时，以缺勤一日违约金扣除结算。

★4.7.7供应商应承诺到岗率达到100%，如有违反，将向采购人支付相应的违约金。（投标文件中应提供承诺书加盖公章，否则将导致投标无效）

4.7.8住宿：医院提供60名安保人员住宿，其他的人员由中标单位自行负责。

##### 4.8保安岗岗位职责和纪律

###### 4.8.1普通保安岗

###### 4.8.1.1门岗

4.8.1.1.1服务内容

4.8.1.1.1.1按照规定时间打开、关闭出入口，并做好值守工作。

4.8.1.1.1.2疏导岗位范围内的机动车、非机动车和行人，保证良好的通行秩序。

4.8.1.1.1.3阻止岗位范围内非法售卖、发放小广告、倒卖号源等与就医无关的行为。

4.8.1.1.1.4查验出入的可疑人员、车辆和物品，重点防范扰乱公共秩序、暴力伤害、医院财物流失及违禁品流入问题。

4.8.1.1.1.5及时、果断处置岗位范围内的突发事件，确保人员生命、财产安全和医院正常医疗秩序不受影响。

4.8.1.1.1.6完成采购人交给的其他保安服务内容。

4.8.1.1.2工作要求

4.8.1.1.2.1保安服务项目负责人应根据医院规模、出入口情况和医院安全需求，制定门卫工作方案和应急预案，确定岗位范围、工作内容、保安员装备配备种类和数量。

4.8.1.1.2.2保安员应对进出的可疑人员、车辆和大件、大量物品查验相关证件、手续并做好登记；对证件与本人不一致、拒不交验证件或证明、无手续和拒绝检查的，应拒绝其进入。与保安员发生纠纷的，应报告医院保卫部门或公安机关依法处理。

4.8.1.1.2.3对岗位范围内发现的非法售卖、发放小广告、倒卖号源等人员，保安员应警示其离开；对拒不离开的，应报告医院保卫部门或公安机关依法处理。

4.8.1.1.2.4对岗位范围内发生的突发事件，保安员应按照工作方案和应急预案果断采取措施，避免事态进一步扩大，并及时报告医院保卫部门或公安机关依法处理。

###### 4.8.1.2固定保安岗

4.8.1.2.1服务内容

4.8.1.2.1.1看护和守卫重点部位，加强人流疏导，维护医院正常的工作秩序。重点部位包括但不限于：门诊部、急诊部（室）、诊疗科室、医生办公室、护士站、安检口、收费处、财务室、医疗纠纷调解场所等。

4.8.1.2.1.2发现可疑人员、物品和情况并及时报告。

4.8.1.2.1.3制止和控制正在实施违法犯罪的人员，并及时报告医院保卫部门和公安机关依法处理。

4.8.1.2.1.4配合公安机关和医院保卫部门开展对倒卖号源、非法导医、多次到医院无理缠闹等行为的清理整治工作。

4.8.1.2.1.5完成采购人交给的其他保安服务内容。

4.8.1.2.2工作要求

4.8.1.2.2.1保安服务项目负责人应根据门诊大厅、门（急）诊区、住院部的规模、环境和医院安全需求，制定守护工作方案和应急预案，确定守护方式、守护重点、保安员装备配备种类和数量。

4.8.1.2.2.2急诊区开展24h守护服务。

4.8.1.2.2.3对因排队、看病等原因发生的口角、纠纷，保安员应及时予以劝解和制止，必要时报告医院保卫部门和公安机关依法处理。

4.8.1.2.2.4对探视、陪护人员，保安员应按要求进行管理，严格控制探视、陪护人员进入住院区。

4.8.1.2.2.5发现扬言实施暴力，多次到医院无理缠闹，或者发现可能涉嫌醉酒、吸毒、精神障碍患者等高风险就诊人员时，保安员应立即报告医院保卫部门，并采取相应措施保障医院安全，必要时报告公安机关依法处理。

4.8.1.2.2.6对正在发生的暴力案件或火灾、爆炸等事故灾难，保安员应按照应急预案采取果断措施，控制事态扩大，做好现场保护工作，及时报告医院保卫部门和公安机关，并配合做好调查。

###### 4.8.2安检岗

4.8.2.1服务内容

4.8.2.1.1按照《北京市医院安全秩序管理规定》的相关工作要求，对进入医院的人员及其携带的物品进行安全检查。

4.8.2.1.2完成采购人交给的其他保安服务内容。

4.8.2.2工作要求

4.8.2.2.1安检员必须持有合格有效的安检证，能够熟练使用安检设备。安检过程中确保每个进入医院的人员及携带物100%必须经过安检。

4.8.2.2.2安检员要有良好的职业道德和服务态度，严格执行医院的各项规章制度。对病人及家属要以礼相待。

4.8.2.2.3对拒不接受安检的人员，不应使其进入。对拒不接受安检强行进入或扰乱安检现场秩序的人员，安检人员应予以制止；制止无效的，应报告公安机关依法处理。

4.8.2.2.4对非法携带枪支、弹药、匕首等管制器具，爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质以及菜刀、斧头、棍棒等禁止携带的物品进入医院的人员，安检人员应先行控制现场，并立即向公安机关报警。

4.8.2.2.5发现携带限制携带物品的人员，安检人员应告知其寄存；对拒绝寄存强行进入医院的，应报告公安机关依法处理。

4.8.2.2.6对女性受检人员进行人身检查时，应由女性安检人员实施。

4.8.2.2.7应做好极端天气的应对服务。

###### 4.8.3处突岗

###### 4.8.3.1应急处突队伍1巡逻职责

4.8.3.1.1按规定的时间、范围和线路对医院室内外公共场所进行巡逻，要注意观察可疑人、事和物，提醒病人看管好自己的随身物品，发现吸烟的要及时制止。室外巡逻要注意医院内各死角，阴暗处，易于隐藏人和物的地方。

4.8.3.1.1疏散通道、疏散指示标志、消防车通道、应急照明和安全出口情况：疏散通道是否畅通，指示标志是否完好，消防车通道是否畅通，应急照明是否完好，安全出口是否畅通。

4.8.3.1.2消防设施（消火栓、灭火器）和消防安全标志：是否清洁、在位、完整。常闭式防火门：是否处于顺序关闭状态。

4.8.3.1.3要熟悉各楼层灭火器、壁式消防栓及地下消防栓位置、数量并会使用。如发现失火要迅速扑灭初起火源，同时上报相关部门，事后做好详细登记。

4.8.3.1.4用火有无违章情况：是否有在非吸烟区域吸烟、随意丢弃烟头现象，是否有室内违规使用明火行为，如点蜡烛、焚香、烧纸、点蚊香等，是否有违规燃放烟花爆竹，食堂动火做饭期间人员是否离开。

4.8.3.1.5电动自行车管理：按照要求落实电动车管理相关规定，排查是否有电动车院内停放，是否将电动自行车电池带入室内或充电等现象。

4.8.3.1.6夜间每小时按规定线路和范围进行巡逻，注意观察有否异常声音、气味和动静等异常情况，发现异常情况及时处置、及时上报，做好相关记录。巡逻后去急诊，其它地方不准逗留。

4.8.3.1.7医患之间发生纠纷劝其到门诊办公室解决问题，如患者动手打医护人员，要及时制止，并控制打人者等待公安人员来解决。如果是患者之间发生纠纷，只进行劝解或让其报警，请警察协助解决。

4.8.3.1.8完成护送收银员的任务，护送过程中要机警，严密观察周围有无可疑人员。

4.8.3.1.9处置各种突发事件时，要及时上报保卫处，做好详细的服务记录。

4.8.3.1.10每日做好交接班服务记录。

4.8.3.1.11保安服务项目负责人根据医院规模、内外部环境和安全需求，制定巡逻工作方案和应急预案，确定巡逻区域、路线、方式和频次、保安员装备配备种类和数量。

4.8.3.1.12巡逻实行24h服务，保安员应每日每1h～2h巡视规定区域内的治安和消防情况。

4.8.3.1.13保安员夜间巡逻应提高警惕，保护自身安全。

4.8.3.1.14巡逻中发现可疑人员、物品和情况，保安员应立即报告医院保卫部门，并采取相应措施，确保医务人员生命财产安全，必要时报告公安机关依法处理。

4.8.3.1.15巡逻中遇到正在发生的暴力案件或火灾、爆炸等事故灾难，保安员应采取果断措施控制事态扩大，保护现场，并及时报告医院保卫部门和公安机关。

4.8.3.1.16保安员巡逻时不应影响医务人员和病患者的工作、治疗和休息。

4.8.3.1.17严禁脱岗、漏岗、在岗吸烟、酗酒、吃东西、看书报、打盹、玩手机及做一些与岗位无关的事情。

###### 4.8.3.2应急处突队伍2职责

4.8.3.2.1消防服务

4.8.3.2.1.1接到报警或发生火灾后应立即（3分钟内）赶赴现场及时扑救；

4.8.3.2.1.2相邻单位或场所发生火灾后应根据群众报警或公安机关消防机构的调度指令，立即赶赴现场扑救火灾；

4.8.3.2.1.3了解掌握火灾现场基本情况，并及时向到场扑救火灾的公安机关消防机构报告现场情况；

4.8.3.2.1.4组织人员疏散，维持现场秩序；协助公安机关消防机构开展火灾原因调查等工作；

4.8.3.2.1.5开展日常防火安全巡查工作，及时发现和报告消除火灾隐患。

4.8.3.2.2治安服务

4.8.3.2.2.1发生突发事件时，保安员应根据突发事件现场处置预案要求进行处置。

4.8.3.2.2.2保安员应快速（3分钟内）到位，维护秩序，控制事态，保护现场，并视情况报告医院保卫部门，必要时报告公安机关。

4.8.3.2.2.3完成采购人交给的其他保安服务内容。

4.8.3.2.3工作要求

4.8.3.2.3.1保安服务项目负责人应在医院保卫部门的指导下，编制医患纠纷、暴力伤害、火灾、爆炸等突发事件现场处置预案。现场处置预案包括但不限于以下内容：

——现场处置预案启动的条件和范围；

——现场处置机构、人员及职责；

——现场处置的详细程序；

——相关单位（部门）的通讯方式。

4.8.3.2.3.2保安服务公司应至少每月组织一次应急演练，留存演练计划、实施、讲评、总结及改进的相关过程性文件和资料。

###### 4.8.4中控岗

4.8.4.1消防服务

4.8.4.1.1熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备的正常运行。

4.8.4.1.2对火警信号应立即确认，火灾确认后应立即报火警并向消防主管人员报告，随即启动灭火和应急疏散预案。

4.8.4.1.3对故障报警信号应及时确认，消防设施故障应及时排除，不能排除的应立即向科室主管人员或消防安全管理人报告。

4.8.4.1.4不间断值守岗位，做好消防控制室的火警、故障和值班记录。

4.8.4.2治安服务

4.8.4.2.1监视和运作监控设备，发现异常情况及时呼叫巡逻岗前去查看或上报。

4.8.4.2.2配合做好突发事件应急处置工作。

4.8.4.2.3完成采购人交给的其他保安服务内容。

4.8.4.3工作要求

4.8.4.3.1保安服务项目负责人根据医院安全需求和安全监控中心（中控室）规模，制定安全监控中心（中控室）值机工作方案，确定工作内容、保安员装备配备种类和数量。

4.8.4.3.2安全监控中心（中控室）实行三人 24h 上岗。

4.8.4.3.3值机保安员应能熟练操作安全监控中心（中控室）设施、设备，密切留意医院情况，对发现的异常情况应迅速报告医院保卫部门或公安机关。

4.8.4.3.4医务人员触发一键报警装置后，值机保安员应第一时间指导保安员迅速到位。保安员应立即到现场核实情况；经现场核实有违法行为的，应果断制止违法行为，将违法行为人带离现场，并报告公安机关依法处理。

4.8.4.3.5进入安全监控中心（中控室）的来访人员应严格履行审批和登记手续。

4.8.4.3.6值机保安员应做好安全监控设施、设备的维护、保养工作，发现故障及时报修，确保设施、设备正常运行。

4.8.4.3.7严禁在监控系统上使用U盘、内存、移动硬盘，如有造成系统瘫痪影响工作的，每发现一次，供应商应当支付违约金1000-20000元，所造成的经济损失由服务人员个人承担，供应商承担连带责任。

4.8.4.3.8值班室禁止用监控室的计算机玩游戏，严禁在岗位睡觉以及做与岗位服务无关的一切事情。

4.8.4.3.9严禁非本室工作人员进入，禁止在监控室内会客、聊天。

4.8.4.3.10监控录像的内容不得对无关人员讲述，做好保密工作。

4.8.4.3.11严禁在监控室内存放易燃、易爆及个人物品，预防火灾，保持室内整洁。

###### 4.8.5消防巡检员

4.8.5.1完成消防系统设施设备巡查，工作要求包括：

4.8.5.1.1火灾自动报警系统

4.8.5.1.1.1探测器：查看探测器的表面是否有损坏、变形、污渍或遮挡物。

工作状态检查：观察探测器的指示灯是否正常闪烁。

4.8.5.1.1.2手动报警按钮：

外观完整性：检查按钮外壳是否有破损、变形，标识是否清晰。确保按钮没有被油漆、广告等覆盖。触发功能测试（定期）：在规定的测试周期内，按下手动报警按钮，检查消防控制室内的火灾报警控制器是否能准确接收到报警信号，并显示报警位置。

4.8.5.1.2消防水系统

4.8.5.1.2.1消防水池：

水位检查：查看水位是否保持在设计要求的水位范围内。水质情况：简单观察水的清澈程度，避免水中杂质过多影响消防泵的正常运行和消防用水的质量。

4.8.5.1.2.2消防水泵：

外观检查：查看泵体、电机、阀门、压力表等部件是否有渗漏、损坏、腐蚀等情况。检查连接部位的螺栓是否紧固，防止出现松动导致漏水或其他故障。运行参数检查（若运行中）：查看水泵的进出口压力是否正常，电机的运行电流是否在额定范围内。

4.8.5.1.2.3喷头：

外观检查：查看喷头的溅水盘是否完好，有无变形、损坏。检查喷头是否被遮挡。

4.8.5.1.2.4报警阀组：

外观检查：查看报警阀组的阀体、阀瓣、延迟器、水力警铃、压力开关等部件是否有损坏、渗漏。检查各阀门的开闭状态是否正确，标识是否清晰。工作状态检查：在阀组处于伺应状态时，检查水力警铃是否完好，压力开关是否正常工作。打开试水阀，观察报警阀组动作是否灵敏，水力警铃是否发出响亮的铃声，压力开关是否能准确触发消防泵启动信号。

4.8.5.1.3消防高位水箱间

4.8.5.1.3.1外观检查：查看水箱的外壳是否有损坏、变形、腐蚀等情况；检查水箱取暖设备知否正常工作，确保其能够正常发挥保温功能。

4.8.5.1.3.2水位检查：观察水位计，确定水箱内的水位是否保持在正常范围内。检查水位计是否正常工作。水位计的显示应该准确、清晰，没有模糊或损坏的迹象。

4.8.5.1.3.3水质检查：

简单查看水箱内水的颜色和清澈程度。如果水的颜色发黄、浑浊或有异味，可能是由于水箱长时间未清洗、水中滋生微生物或者有杂质进入等原因导致的。

4.8.5.1.3.4进出水管及阀门检查

4.8.5.1.3.4.1检查水箱的进水管和出水管是否有渗漏现象。查看管道的连接部位、阀门接口等位置是否有水滴渗出或者周围有潮湿的痕迹。

4.8.5.1.3.4.2检查阀门的开闭状态是否正确。进水管上的阀门通常应处于常开状态，以保证水箱能够正常补水；出水管上的阀门也应该保持在正确的开启或关闭状态，符合消防系统的运行要求。同时，检查阀门的标识是否清晰，方便识别阀门的功能。

4.8.5.1.3.4.3检查阀门的灵活性。手动操作阀门，检查其是否能够顺利开启和关闭。如果阀门出现卡涩现象，可能会在需要供水时无法及时打开，或者在维修等情况下无法正常关闭。

4.8.5.1.3.5溢流管和放空管检查

检查溢流管是否畅通。检查溢流管的出口位置是否有堵塞物，如树叶、泥土等，确保其能够正常发挥溢流功能。检查放空管的状态。放空管用于在水箱维修等情况下将水排空。查看放空管的阀门是否能够正常开启和关闭，以及管道是否完好无损。

4.8.5.1.3.6增压稳压设备检查

4.8.5.1.3.6.1对于配备增压稳压设备的消防高位水箱间，检查稳压泵的外观。查看泵体、电机、阀门、压力表等部件是否有损坏、渗漏等情况。检查连接部位的螺栓是否紧固，防止出现松动导致漏水或其他故障。

4.8.5.1.3.6.2检查稳压泵的运行参数。查看水泵的进出口压力是否正常，电机的运行电流是否在额定范围内。异常的压力或电流可能提示水泵存在故障，如叶轮堵塞、电机过载等。同时，检查稳压泵的控制箱，查看指示灯是否正常显示，按钮是否能正常操作，仪表显示是否准确。

4.8.5.1.3.6.3检查气压罐的外观和压力。查看气压罐的罐体是否有变形、损坏等情况。检查气压罐的压力是否在规定范围内，压力过高或过低都可能影响其对消防水系统的稳压功能。

4.8.5.1.4防排烟系统

4.8.5.1.4.1送风口、排烟口：外观检查：查看风口的外观是否完好，有无变形、损坏。检查风口的调节机构是否灵活，能够正常开启和关闭。标识检查：确认风口的标识是否清晰，明确送风口和排烟口的位置，避免在使用时出现混淆。

4.8.5.1.4.2风机：外观检查：查看风机的叶轮、外壳、电机等部件是否有损坏、变形。检查风机的基础是否牢固，连接部位是否有松动。控制柜检查：检查风机控制柜的指示灯是否正常显示，按钮是否能正常操作，仪表显示是否准确。在条件允许的情况下，简单测试风机的启停功能是否正常。

4.8.5.1.5消防应急照明和疏散指示标志

4.8.5.1.5.1外观检查：查看灯具的外壳是否有损坏、变形，灯罩是否清洁，标识是否清晰。确保疏散指示标志的箭头方向正确，符合疏散要求。

4.8.5.1.5.2功能测试：切断主电源，检查应急照明灯具是否能在规定时间内（一般不超过 5 秒）自动点亮，且亮度是否符合要求。检查疏散指示标志是否能持续亮灯，为人员疏散提供清晰的指示方向。

4.8.5.1.5.3紧急情况下，手动应急启动消防水泵、排烟风机、挡烟垂壁等联动情况下未自动启动的消防设备设施。

4.8.5.1.5.4查看气体灭火系统启动方式是否符合“人员进入前设置为手动启动，出来后改为自动模式”的要求，及时提醒相关人员做好该事项。

###### 4.8.6医院收发室

4.8.6.1负责接收信件、报纸、杂志、包裹单、汇款单、挂号信等，并做好签收、分发和登记。

4.8.6.2及时处理错投的信件、邮件，不得压误。

4.8.6.3严格做好保管工作，严防各类资料的丢失。

4.8.6.4妥善保管各类登记簿,以便备查。

### （五）验收服务要求及他相关要求

1.验收服务要求

| 医疗区域、庭院环境整洁率 | 98% |
| --- | --- |
| 楼宇设施的档案资料完好齐全率 | 100% |
| 火灾、盗窃发生 | 0起 |
| 管理区域内治安案件发生 | 0起 |
| 全年电梯运行率 | 100% |
| 全年乘梯人员伤亡事故 | 0起 |
| 消防设备设施完好率 | 100% |

2.执行医院主管部门规定的物业服务管理要求。

2.1各项能耗费用、年检维保等费用由采购人承担，医废垃圾、生活垃圾外运费不计入本次招标费用。供应商仅提供服务人员费用及相关基本保洁物品物耗（保洁一般清洁液体、卫生耗材及清洁等基本工具、有害生物消杀药品、扫雪机等汽油柴油耗材等，纸张、笔、硒鼓等及宣传其他办公耗材，不含特殊卫生纸、洗手液等特殊耗材、工具。

★2.2供应商应承担所属员工工资、五险、法定及节假日加班和替班、夜班补助、社保金、特殊岗位补贴、福利费（含体检费）、仪器设备费、培训费、上缴税金、管理费、服装费、体检费用（包括特殊岗位附加体检费用，如健康证、传染病检查、职业病检查等）、食宿费等均由供应商承担，采购人不再另行支付其他费用。（投标文件中应提供承诺书加盖公章，否则将导致投标无效）

2.3供应商根据医院现代化管理与智慧建设发展需求，结合实际具有符合性信息化物业管理系统或一站式服务保障平台。

2.5供应商应提供的其他文件内容：

2.5.1提供管理制度、培训方案、应急预案等完善体系。

2.5.2提供符合医院实际运行的后勤信息化或一站式管理服务方案。

2.5.3提供制定与物业服务相关院感防控及服务保障方案。

2.5.4能够服务服从院感防控各项要求，人员健康检测、疫苗接种、行为轨迹等管控到位，台账清晰，并严格执行集中服务与管理工作。

2.5.5供应商提供健全的人事与技能管理培训体系及方案，实现员工入职、培训、考核、上岗、上岗后培训、考核闭环式管理。

2.5.6供应商提供的服务应符合劳动法与生产安全法及社保等相关国家政策要求，发生由于管理、运维操作人为因素事故，供应商承担责任。