- 首都医科大学附属北京同仁医院基础设施隐患改造(老旧隐患电梯改造)-采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 是否为 核心产品 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇文门院区2号、3号、4号电梯 （观光电梯、无障碍电梯） | 台 | 3 | 是 | 否 |
| 2 | 亦庄院区4号、5号电梯 （医用病床电梯、无障碍电梯） | 台 | 2 | 是 | 否 |

- 商务要求

1. 供货及安装调试时间和地点：

1.1 供货及安装调试时间：合同签订后90日历日内完成供货及安装调试等工作。

1.2 交货地点：采购人指定地点

- 付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务和质量保证：

★4.1质量保证期：从验收合格之日起进入质量保证期，要求质量保证期不少于2年（24个月）。

4.2投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的、符合商务活动的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的、符合商务活动的售后服务（维修机构站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

5. 保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

- 技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“首都医科大学附属北京同仁医院基础设施隐患改造(老旧隐患电梯改造)”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.2.1投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

★1.2.2电梯制造商应具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）曳引驱动乘客电梯C级或C级及以上资质（旧）、观光电梯B级或B级以上资质（旧）、病床电梯B级或B级以上资质（旧）。

或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级或B级以上资质（新）。

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

2.1.1电梯设备主要技术参数

（1）崇文门院区2号电梯

1）额定速度：≥1.75m/s

2）额定载重量：≥1350kg

3）层/站/门：15/15/15

4）开门方式：中分

5）开门尺寸：宽1100mm×高2100m

6）轿厢类型：单开门

7）轿厢尺寸：宽1400mm×深2200mm×高2300mm

8）井道尺寸：宽3.15m×深2.7m

9）顶层高度/底坑深度/提升高度：4.8m×5.4m×45.41m

10）电气控制系统：四核心统合主控系统，32位微机，串行通讯，与原1号电梯、3号.4号电梯4台群控。

11）轿厢主操纵盘：不锈钢面板，多媒体液晶数字楼层指示。

12）残疾人操作面板：不锈钢面板，无障碍标识（无障碍电梯配置，需满足最新无障碍电梯规范要求）。

13）厅外呼梯显示盒：不锈钢面板，液晶数字楼层指示。

14）配置按钮盲文标识。

15）电气驱动：32位微机控制，交流调频调压调速。

16）曳引驱动：永磁同步无齿曳引机。

17）曳引机制动器：块式制动器。

18）主机绝缘等级：不低于F级。

19）断电再平层装置：配置（供电系统异常停止供电，造成电梯非正常停车时，电梯可以自动运行至平层位置停车.开门）。

20）层门：层门材质：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm

21）层门小门套：小门套材质：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm

22）层门地坎：高强度硬质铝合金。

23）轿厢前壁：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm

24）轿厢后壁.两侧壁：三侧玻璃（钢化防爆玻璃.双层夹胶）+不锈钢（发纹不锈钢304板，厚度≥1.5mm），轿厢形状与原电梯轿厢形状保持一致。

25）轿门材质：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm。

26）轿壁扶手：观光侧配置发纹不锈钢扶手。

27）地板类型：大理石。

28）轿厢地坎：高强度硬质铝合金。

29）门电机：永磁同步门电机，变频调速驱动。

30）轿厢入口保护：轿厢门光幕保护装置。

31）配置语音报站。

32）配置有司机操作模式。

33）轿厢内专用运行模式：配置（通过轿厢内钥匙开关，从并联或群控电梯组中脱离成单台集选；电梯响应轿厢内选信号，不响应厅外呼梯信号）。

34）配置轿厢内检修模式。

35）配置基站处驻停开关。

36）配置基站消防返回开关。

37）五方通话：控制室、控制柜、轿厢、轿厢顶部、井道底坑组成一套五方双向通话装置。

38）配置预留管理运行监控系统接口。

39）配置消防联动信号。

40）配置电梯轿厢视频信号接口。

41）配置电梯井道照明。

（2）崇文门院区3号、4号电梯

1）额定速度：≥1.75m/s

2）额定载重量：≥1350kg

3）层/站/门：14/14/14

4）开门方式：中分

5）开门尺寸：宽1100mm×高2100m

6）轿厢类型：单开门

7）轿厢尺寸：宽1400mm×深2200mm×高2300mm

8）井道尺寸：宽3.15m×深2.7m

9）顶层高度/底坑深度/提升高度：4.8m×4.35m×41.12m

10）电气控制系统：四核心统合主控系统，32位微机，串行通讯，与原1号电梯、2号电梯4台群控。

11）轿厢主操纵盘：不锈钢面板，多媒体液晶数字楼层指示。

12）残疾人操作面板：不锈钢面板，无障碍标识（无障碍电梯配置，需满足最新无障碍电梯规范要求）。

13）厅外呼梯显示盒：不锈钢面板，液晶数字楼层指示。

14）配置按钮盲文标识

15）电气驱动：32位微机控制，交流调频调压调速。

16）曳引驱动：永磁同步无齿曳引机。

17）曳引机制动器：块式制动器。

18）主机绝缘等级：不低于F级。

19）断电再平层装置：配置（供电系统异常停止供电，造成电梯非正常停车时，电梯可以自动运行至平层位置停车.开门）。

20）层门：层门材质：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm

21）层门小门套：小门套材质：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm

22）层门地坎：高强度硬质铝合金

23）轿厢前壁：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm

24）轿厢后壁.两侧壁：三侧玻璃（钢化防爆玻璃.双层夹胶）+不锈钢（发纹不锈钢304板，厚度≥1.5mm），轿厢形状与原电梯轿厢形状保持一致。

25）轿门材质：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm。

26）轿壁扶手：观光侧配置发纹不锈钢扶手。

27）地板类型：大理石。

28）轿厢地坎：高强度硬质铝合金。

29）门电机：永磁同步门电机，变频调速驱动。

30）轿厢入口保护：轿厢门光幕保护装置。

31）配置语音报站。

32）配置有司机操作模式。

33）轿厢内专用运行模式：配置（通过轿厢内钥匙开关，从并联或群控电梯组中脱离成单台集选；电梯响应轿厢内选信号，不响应厅外呼梯信号）。

34）配置轿厢内检修模式。

35）配置基站处驻停开关。

36）配置基站消防返回开关。

37）五方通话：控制室、控制柜、轿厢、轿厢顶部、井道底坑组成一套五方双向通话装置。

38）配置预留管理运行监控系统接口。

39）配置消防联动信号。

40）配置电梯轿厢视频信号接口。

41）配置电梯井道照明。

（3）亦庄院区4号、5号电梯

1）额定速度：≥1.5m/s

2）额定载重量：≥1600kg

3）层/站/门：11/11/11

4）开门方式：旁开

5）开门尺寸：宽1200mm×高2100m

6）轿厢类型：单开门

7）轿厢尺寸：宽1400mm×深2400mm×高2400mm

8）井道尺寸：宽2.4m×深3.15m

9）顶层高度/底坑深度/提升高度：4.52m×1.43m×41.5m

10）电气控制系统：四核心统合主控系统，32位微机，串行通讯，2台并联。

11）轿厢主操纵盘：不锈钢面板，液晶数字楼层指示。

12）残疾人操作面板：不锈钢面板，无障碍标识（无障碍电梯配置，需满足最新无障碍电梯规范要求）。

13）厅外呼梯显示盒：不锈钢面板，液晶数字楼层指示。

14）配置按钮盲文标识。

15）电气驱动：32位微机控制，交流调频调压调速。

16）曳引驱动：永磁同步无齿曳引机。

17）曳引机制动器：块式制动器。

18）主机绝缘等级：不低于F级。

19）断电再平层装置：配置（供电系统异常停止供电，造成电梯非正常停车时，电梯可以自动运行至平层位置停车.开门）。

20）层门：层门材质：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm。

21）层门小门套：小门套材质：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm。

22）层门地坎：高强度硬质铝合金。

23）轿厢前壁：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm。

24）轿厢后壁.两侧壁：中间镜面不锈钢.两侧发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm（无障碍电梯配置，需满足最新无障碍电梯规范要求）。

25）轿门材质：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm。

26）轿壁扶手：观光侧配置发纹不锈钢扶手。

27）地板类型：石塑地砖。

28）轿厢地坎：高强度硬质铝合金。

29）门电机：永磁同步门电机，变频调速驱动。

30）轿厢入口保护：轿厢门光幕保护装置。

31）配置语音报站。

32）配置有司机操作模式。

33）轿厢内专用运行模式：配置（通过轿厢内钥匙开关，从并联或群控电梯组中脱离成单台集选；电梯响应轿厢内选信号，不响应厅外呼梯信号）。

34）配置轿厢内检修模式。

35）配置基站处驻停开关。

36）配置基站消防返回开关。

37）五方通话：控制室、控制柜、轿厢、轿厢顶部、井道底坑组成一套五方双向通话装置。

38）配置预留管理运行监控系统接口。

39）配置消防联动信号。

40）配置电梯轿厢视频信号接口。

41）配置电梯井道照明。

2.1.2服务要求

（1）本次招标包括主要设备电梯厂商施工图深化设计、所有设备的采购、运输、旧梯拆除、新梯安装、现场二次搬运、土建恢复、电梯安装调试、实验、场地清理及配合相关检验单位完成电梯检验工作，取得运行合格证达到运行条件交付客户使用。

（2）电梯井道和外观：电梯井道结构、形式、尺寸保持不变，电梯安装完毕后，电梯呼梯盒、厅门洞口装饰等恢复到拆梯前原样。

（3）新电梯设备采购：新电梯设备采购、设备运输和保险。

（4）开工和验收手续：办理开关告知和验收监督检验相关事宜。

（5）原电梯设备拆除：原电梯设备拆除，部件搬运至采购人指定地点。

（6）新电梯设备卸货和部件搬运：新电梯设备到场卸货，电梯曳引机.承重钢梁.控制柜由专业起重人员搬运至电梯机房。

（7）新电梯设备安装：新电梯设备安装.调试.功能试验.性能试验.填写施工资料。

（8）相关土建工作：

a. 混凝土拆除：原电梯曳引机混凝土基座拆除，渣土清运。

b.楼板孔洞封堵：原电梯钢丝绳绳孔洞封堵（C30混凝土）。

c.楼板剔凿洞(孔)：制作新电梯钢丝绳绳孔洞，现制混凝土楼板打透眼，数量:4个/台。

d.混凝土浇筑：新电梯曳引机承重钢梁两端浇筑混凝土（C30混凝土）。

e.层门门洞土建整改工作。

f.层门口楼地面拆除：石材地板拆除。

（9）门洞装饰：

a.电梯安装完成对层门门洞进行装饰，装饰材料：发纹不锈钢304板, 板厚度≥1.5mm。

b.石材楼地面新做：层门口楼地面新做石材地面。

（10）现场清理：对施工产生的渣土、废料、产品包装箱及时清理，保持现场整洁。

（11）现场防护：以下为施工环境的基本要求，如有特殊要求需加强防护措施，包含但不限于增加人员，物料及设备等：

a.施工前对电梯层门洞口和施工区域地板进行防护，防止损坏装饰面，防护材料使用防火板材。

b.施工电梯各层侯梯厅均搭建临时围挡，确保施工区域与大楼公共区域隔离；围挡使用全新的防火板材（防火胶合板），在围挡上安装可开启式活动门，围挡美观、牢固，高度不低于2.0m。

c.电梯拆除和安装运输部件时，在大楼通道地板上铺设防护材料（防火胶合板）。

d.施工前对崇文门院区2号、3号、4号电梯井道敞开侧全范围（全高.全宽），使用防火材料可靠封闭，防止施工材料掉落井道外。

（12）关于作业时间和停工：本项目所有施工作业都在医疗区域内进行，施工期间必须严格遵守采购人约定的时间；如遇医疗任务，接到采购人停工通知，必须按要求停工。

（13）中标人进场时需与采购人确认进场时间及项目进度计划，其电梯设备需分不同批次进场安装。

（14）包括辅助设备五方对讲、管理运行监控系统、消防信号反馈等设备的采购、安装、综合布线、调试达到使用条件交付客户使用。

（15）安装期间的安装、拆除用脚手架、安全防护等一切施工费用均包含在本次报价中。

（16）投标人需要考虑完成招标任务所需要的一切费用。

（17）电梯安装拆除顺序要以不影响采购人医疗生产为前提，需要综合安排施工顺序，由此产生的相关费用包含在本次报价内。

（18）施工期间必须做好密封防护措施，严禁施工灰尘外泄，降低施工噪声，禁止剔凿大理石，工人必须严格遵守施工原则,如因中标任原因造成影响采购人医疗工作的事件，一切后果由投标人承担。

（19）电梯所有货物、资料等需补足或更换的货物应在签署货损证明之日起10日内运达招标人指定地点，所产生的一切费用由中标人负责。

（20）在本项目中，若投标人在施工作业时因违章作业或违反相关规定而造成的一切后果均由投标人承担全部安全责任。若在施工期间，因投标人安全措施不到位，造成重大安全责任事故，一切后果均由投标人承担全部责任。投标人应加强现场安全管理，做到安全生产、文明施工。投标人在施工工作中，因监督、检查、管理不善造成重、特大事故的，投标人应承担全部刑事责任和经济责任。

（21）本项目施工为医院场所，所有涉及安全防护以减少对患者及医务工作人员影响为目标，尤其是手术室内施工要特别注意。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

2.2.1 采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.2.2 中标供应商保证合同项下的设备在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求，中标供应商提供免费保修期自设备安装调试经采购人书面验收合格之日起算，免收材料和人工等一切费用；中标供应商自收到采购人电话、传真等维修要求后应在12小时内到达采购人现场进行维修，如逾期，采购人可自行组织维修，费用由中标供应商承担。

2.2.3 中标供应商负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

2.2.4 中标供应商免费提供设备性能验证和质量控制校准的耗材等和与之相关的服务。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求：

2.3.1投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.3.2工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.3.2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.3.2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 验收标准

3.1中标人交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，符合医疗器械监督管理部门的相关规定，并能满足采购人的特别要求。

3.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付必需的医疗设备的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

3.3验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.4设备到货后，中标供应商应在接到采购人通知后90日内完成设备的安装调试工作。

3.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。

- 其他要求

1、标注“#”的指标为重要的技术指标（如有），不满足将导致其在第四章评标方法和标准中对招标文件技术参数要求的响应程度部分被扣除相应分值。

2、对于技术规格中标注“#”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告。若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。